## Selectivity
Code F1: | 004725119 | 15000 | S3UQ2/110/250A/690V
NO selectivity !
Code F2: | 004725119 | 70000 | S3UQ2/110/250A/690V

## Converter
|  |  | 2 | 1.73
|  |  | 1 | 1
|  |  | 2 | 1.73
P: | 42 | kW
U: | 400 | V~
cosφ: | 0.85
IS: | 71.4043 | A~
One phase converter
Three phase converter

## Circuit
Circuit: |  |  |  |  | input:
|  | 100 | A |  |  |  | 100 | V
| Tr: | 50 | kVA |  |  | Z: | 2 | %
| output: | [8 empty] | input:
| IS: | #VALUE! | A~ |  | US: | 111 | V~ | [6 empty] | US: | 300 | V~
| ISF: | 100 | A~ |  | UR: | 156.51 | V~ |  |  |  | 80 | A | ~ | UR: | 1000 | V~
| I=: | 100 | A= |  | U=: | 100 | V= |  |  | Break. cap. |  | kA~ |  | U=: | 400 | V=
|  | Short-circuit current = |  |  |  | 22.5225 | kA~
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | 100 | 100 |  |  | I manual
|  | 2 |  | 1 | #VALUE! | IS: |  |  | Is | IsF | I= |  |  | 80
|  | IS: |  | 1 | #VALUE! | IS: |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | ISF: |  | 2 | 100 | ISF: |  | 2 | #VALUE! | 100 | 100
|  | I=: |  | 3 | 100 | I=: |  | 3 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 111 | 156.51 | 100
|  | 3 | [6 empty] | Us | UR | U=
|  | US: | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
|  | UR: | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
|  | U=: | [5 empty] | 3 | 111 | 156.51 | 100
ALTERNATING CURRENT CONTROL
ONE PHASE HALF WAVE
ONE PHASE FULL WAVE
THREE PHASE HALF WAVE
THREE PHASE FULL WAVE
ONE PHASE BRIDGE
THREE PHASE BRIDGE
THREE PHASE DOUBLE STAR
Manual/Circuit
Active
Active

## DC application
U=:
input: |  |  |  | output: |  |  |  | U=:
L/R: | 40 | ms |  | U=: | 0 | V | 0 | 0
R: | 0.01 | Ω
output: |  |  | output:
U=<=: | 300 | V | Short circuit current =: |  | 0 | kA=
|  |  | DC short circuit current: |  | 0
NV-1000V,1200V
NV-500V,690V
D-500V
D0-400V
CH10-600V
(CH,AQS)14-690V
BS (..700A)-690V
BS(..300A)-690V
AQS10-690V
BS-240V
(CH,AQS)22-690V

## Overloads
Imelt: | 250 | A
t1: | 50 | s
I1<: | 187.5 | A
t2(I1>2xIn)>: | #VALUE! | s | = | #VALUE! | min | #VALUE!
I/t characteristics (catalogue page 46-77)
soft-starter:
overload is 300% of Is for 10-30s
(sometimes 450%)
several times per hour!
equation is usefull only for I1>2xIn, else gives too long cooling time!

## Load
I1: |  | A | ~ | t1: |  | min |  | #VALUE! | Imelt: | A | #VALUE! | I1<: | 0 | A | #VALUE!
I2: |  | A | ~ | t2: |  | min |  | #VALUE! | Imelt: | A | #VALUE! | I2<: | 0 | A | #VALUE!
I3: |  | A | ~ | t3: |  | min |  | #VALUE! | Imelt: | A | #VALUE! | I3<: | 0 | A | #VALUE!
I4: |  | A | ~ | t4: |  | min |  | #VALUE! | Imelt: | A | #VALUE! | I4<: | 0 | A | #VALUE!
I5: |  | A | ~ | t5: |  | min |  | #VALUE! | Imelt: | A | #VALUE! | I5<: | 0 | A | #VALUE!
I6: |  | A | ~ | t6: |  | min |  | #VALUE! | Imelt: | A | #VALUE! | I6<: | 0 | A | #VALUE!
I7: |  | A | ~ | t7: |  | min |  | #VALUE! | Imelt: | A | #VALUE! | I7<: | 0 | A | #VALUE!
I8: |  | A | ~ | t8: |  | min |  | #VALUE! | Imelt: | A | #VALUE! | I8<: | 0 | A | #VALUE!
[15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Ief: | #DIV/0! | A |  |  |  | In' >: | #DIV/0! | A | ~ |  | Fuse life time: |  | #VALUE! | h
A2 (>30min): | 0.6 |  | A2= | 0.7 | #VALUE! |  | #VALUE!
A2 (<30min): | 0.7
1
Cyclic load
Continous load
Number of overloads N:
I/t characteristics (catalogue page 46-77)

## Type-Size
Select size
CH - 600V/690V
D0 - 400V |  | D - 500V | [5 empty] | 600V (AQS-690V) | 690V |  | 690V
CH
CH-S
BS88
240V | 690V | 240V |  | 690V | 690V | 240V | 690V | 240V | 690V
NV-NH - 500V/690V/1000V/1200V
M
G
S80
S97
S110
S150
S170
IV
02
I
II
V
III
17x63
17x41
8x64
17x70 D
38x59
01
8x38
38x83
38x59 T
38x83 T
CH 10x38
CH 14x51
CH 22x58
00C
00
0
1
2
3
4a
NONE
CH-S 22x58
CH-S 14x51
1
2
3
00C
00
1
2
3
0
1
2
3
4
1
2
3

## Charact.
Select characteristics
aR (1,6xIn…)
gR (1,1xIn…)
NONE

## Switch
Select switch
1
MK + AMK
NVS 5
NONE

## I2t
| 1000 | A2s
Max. peak inv. voltage (UR): | 3 | kV
Fuse ( I2t): <= | 700 | A2s
1
A2s
|  | Semi (I2t): |  | 1 | A2s
|  | ITSM (10ms) | 700 | 2 | A

## In
UR: | 156.51 | V
Us: | 111 | V
IS: | #VALUE! | A
cosφ: | 0.3
Tamb: | 40 | o C
Forced cooling: | 2 | m/s
Cable cross-section: | 50 | mm2 | #VALUE!
f: | 50 | Hz
continous load
In >=: | #VALUE! | A | ~ | #VALUE!
Use 2 fuses in parallel

## Select fuse
Circuit
|  | >= | >= |  |  |  | <= |  |  | >= |  |  |  | <= |  |  |  | < |  |  | >= | >=
|  | 111 | #VALUE! | A | [5 empty] | 22.5225 | aR | NVS5 |  | 700 |  |  |  | 3
|  | V~ | ~ |  |  |  | A2s |  |  | kA~ |  |  |  | A2s |  |  |  | kV |  |  | V= | kA=
[14 empty] | at cosφ= | 0.3
[14 empty] | at Us (V)= |  | In= |  |  | at UN (V)=
[7 empty] | at Un,,(cosφ=0,15) |  | Is=In |  |  |  |  | 111 |  | #VALUE! |  | cosφ=0,15 | 111 | at Unf
ETI code | ETI type | Un (V) | In (A) | Series | Type | Size | I2t (A2s) | I2t (1ms) (A2s) | Pd(W) | B.c.(kA) | Char. | Switch | Page | I2t (A2s) | Pd(W) at IS | In/Inf | faktor Pd | Uarc(V) | I2t (A2s) | I2t (A2s) | U= (V) | B.c.=(kA)
[5 empty] | Type | Size |  |  |  | B.c.(kA) | Char. | Switch | [9 empty] | B.c.=(kA)
004341204 | M00CUQ1/10A/690V | 690 | 10 | UQ1 | M | 00C | 80 | 8 | 5.5 | 200 | aR | NVS5 | 14 | 13.392 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 14.4 | 80 | 300 | 50
004341205 | M00CUQ1/16A/690V | 690 | 16 | UQ1 | M | 00C | 140 | 13 | 6 | 200 | aR | NVS5 | 14 | 23.436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 25.2 | 140 | 300 | 50
004341206 | M00CUQ1/20A/690V | 690 | 20 | UQ1 | M | 00C | 230 | 22 | 7 | 200 | aR | NVS5 | 14 | 38.502 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 41.4 | 230 | 300 | 50
004341207 | M00CUQ1/25A/690V | 690 | 25 | UQ1 | M | 00C | 400 | 38 | 8 | 200 | aR | NVS5 | 14 | 66.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 72 | 400 | 300 | 50
004341208 | M00CUQ1/32A/690V | 690 | 32 | UQ1 | M | 00C | 650 | 61 | 9 | 200 | aR | NVS5 | 14 | 108.81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117 | 650 | 300 | 50
004341209 | M00CUQ1/35A/690V | 690 | 35 | UQ1 | M | 00C | 835 | 78 | 10 | 200 | aR | NVS5 | 14 | 139.779 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 150.3 | 835 | 300 | 50
004341210 | M00CUQ1/40A/690V | 690 | 40 | UQ1 | M | 00C | 1030 | 96 | 11 | 200 | aR | NVS5 | 14 | 172.422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 185.4 | 1030 | 300 | 50
004341211 | M00CUQ1/50A/690V | 690 | 50 | UQ1 | M | 00C | 1820 | 170 | 12 | 200 | aR | NVS5 | 14 | 304.668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 327.6 | 1820 | 300 | 50
004341212 | M00CUQ1/63A/690V | 690 | 63 | UQ1 | M | 00C | 2680 | 250 | 14.2 | 200 | aR | NVS5 | 14 | 448.632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 482.4 | 2680 | 300 | 50
004341213 | M00CUQ1/80A/690V | 690 | 80 | UQ1 | M | 00C | 5550 | 520 | 20.2 | 200 | aR | NVS5 | 14 | 929.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 999 | 5550 | 300 | 50
004341214 | M00CUQ1/100A/690V | 690 | 100 | UQ1 | M | 00C | 8350 | 780 | 23.4 | 200 | aR | NVS5 | 14 | 1397.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 1503 | 8350 | 300 | 50
004341215 | M00CUQ1/125A/690V | 690 | 125 | UQ1 | M | 00C | 11800 | 1100 | 28 | 200 | aR | NVS5 | 14 | 1975.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 2124 | 11800 | 300 | 50
004341216 | M00CUQ1/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | M | 00C | 19300 | 1800 | 35 | 200 | aR | NVS5 | 14 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004343208 | M1UQ1/32A/690V | 690 | 32 | UQ1 | M | 1 | 650 | 61 | 7.3 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 108.81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117 | 650 | 300 | 50
004343210 | M1UQ1/40A/690V | 690 | 40 | UQ1 | M | 1 | 1030 | 96 | 8.4 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 172.422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 185.4 | 1030 | 300 | 50
004343211 | M1UQ1/50A/690V | 690 | 50 | UQ1 | M | 1 | 1820 | 170 | 10.6 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 304.668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 327.6 | 1820 | 300 | 50
004343212 | M1UQ1/63A/690V | 690 | 63 | UQ1 | M | 1 | 2680 | 250 | 13 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 448.632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 482.4 | 2680 | 300 | 50
004343213 | M1UQ1/80A/690V | 690 | 80 | UQ1 | M | 1 | 5550 | 520 | 15.2 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 929.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 999 | 5550 | 300 | 50
004343214 | M1UQ1/100A/690V | 690 | 100 | UQ1 | M | 1 | 8350 | 780 | 19.3 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 1397.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 1503 | 8350 | 300 | 50
004343215 | M1UQ1/125A/690V | 690 | 125 | UQ1 | M | 1 | 11800 | 1100 | 22.3 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 1975.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 2124 | 11800 | 300 | 50
004343216 | M1UQ1/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | M | 1 | 19300 | 1800 | 27.8 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004343217 | M1UQ1/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | M | 1 | 27800 | 2600 | 36 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004343219 | M1UQ1/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | M | 1 | 45000 | 4200 | 41.4 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004344216 | M2UQ1/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | M | 2 | 19300 | 1800 | 26.7 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004344217 | M2UQ1/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | M | 2 | 27800 | 2600 | 31.3 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004344219 | M2UQ1/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | M | 2 | 45000 | 4200 | 39.8 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004344221 | M2UQ1/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | M | 2 | 85600 | 8000 | 42.8 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004344223 | M2UQ1/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | M | 2 | 160000 | 11000 | 80.2 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004345221 | M3UQ1/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | M | 3 | 85600 | 8000 | 39.8 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004345223 | M3UQ1/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | M | 3 | 160000 | 11000 | 50.6 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004345226 | M3UQ1/500A/690V | 690 | 500 | UQ1 | M | 3 | 257000 | 24000 | 61.8 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 43021.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 46260 | 257000 | 300 | 50
004345228 | M3UQ1/630A/690V | 690 | 630 | UQ1 | M | 3 | 407000 | 38000 | 78.6 | 200 | aR | NVS5 | 15 | 68131.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 73260 | 407000 | 300 | 50
004341104 | S00CUQ1/80/10A/690V | 690 | 10 | UQ1 | S80 | 00C | 80 | 8 | 5.5 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 13.392 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 14.4 | 80 | 300 | 50
004341105 | S00CUQ1/80/16A/690V | 690 | 16 | UQ1 | S80 | 00C | 140 | 13 | 6 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 23.436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 25.2 | 140 | 300 | 50
004341106 | S00CUQ1/80/20A/690V | 690 | 20 | UQ1 | S80 | 00C | 230 | 22 | 7 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 38.502 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 41.4 | 230 | 300 | 50
004341107 | S00CUQ1/80/25A/690V | 690 | 25 | UQ1 | S80 | 00C | 400 | 38 | 8 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 66.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 72 | 400 | 300 | 50
004341108 | S00CUQ1/80/32A/690V | 690 | 32 | UQ1 | S80 | 00C | 650 | 61 | 9 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 108.81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117 | 650 | 300 | 50
004341109 | S00CUQ1/80/35A/690V | 690 | 35 | UQ1 | S80 | 00C | 835 | 78 | 10 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 139.779 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 150.3 | 835 | 300 | 50
004341110 | S00CUQ1/80/40A/690V | 690 | 40 | UQ1 | S80 | 00C | 1030 | 96 | 11 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 172.422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 185.4 | 1030 | 300 | 50
004341111 | S00CUQ1/80/50A/690V | 690 | 50 | UQ1 | S80 | 00C | 1820 | 170 | 12 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 304.668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 327.6 | 1820 | 300 | 50
004341112 | S00CUQ1/80/63A/690V | 690 | 63 | UQ1 | S80 | 00C | 2680 | 250 | 14.2 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 448.632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 482.4 | 2680 | 300 | 50
004341113 | S00CUQ1/80/80A/690V | 690 | 80 | UQ1 | S80 | 00C | 5550 | 520 | 20.2 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 929.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 999 | 5550 | 300 | 50
004341114 | S00CUQ1/80/100A/690V | 690 | 100 | UQ1 | S80 | 00C | 8350 | 780 | 23.4 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 1397.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 1503 | 8350 | 300 | 50
004341115 | S00CUQ1/80/125A/690V | 690 | 125 | UQ1 | S80 | 00C | 11800 | 1100 | 28 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 1975.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 2124 | 11800 | 300 | 50
004341116 | S00CUQ1/80/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | S80 | 00C | 19300 | 1800 | 35 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004341117 | S00UQ1/80/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | S80 | 00 | 27800 | 2600 | 40 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004341119 | S00UQ1/80/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | S80 | 00 | 45000 | 4200 | 49.7 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004341121 | S00UQ1/80/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | S80 | 00 | 85600 | 8000 | 59.1 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004341122 | S00UQ1/80/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | S80 | 00 | 118000 | 11000 | 65.4 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004341123 | S00UQ1/80/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | S80 | 00 | 160000 | 15000 | 80 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004341124 | S00UQ1/80/450A/500V | 500 | 450 | UQ1 | S80 | 00 | 250000 | 25000 | 100 | 200 | aR | NVS5 | 16 | 41850 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 45000 | 250000 | 300 | 50
004343108 | S1UQ1/80/32A/690V | 690 | 32 | UQ1 | S80 | 1 | 650 | 61 | 7.3 | 200 | aR | - | 17 | 108.81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117 | 650 | 300 | 50
004343109 | S1UQ1/80/35A/690V | 690 | 35 | UQ1 | S80 | 1 | 835 | 78 | 7.7 | 200 | aR | - | 17 | 139.779 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 150.3 | 835 | 300 | 50
004343110 | S1UQ1/80/40A/690V | 690 | 40 | UQ1 | S80 | 1 | 1030 | 96 | 8.4 | 200 | aR | - | 17 | 172.422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 185.4 | 1030 | 300 | 50
004343111 | S1UQ1/80/50A/690V | 690 | 50 | UQ1 | S80 | 1 | 1820 | 170 | 10.6 | 200 | aR | - | 17 | 304.668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 327.6 | 1820 | 300 | 50
004343112 | S1UQ1/80/63A/690V | 690 | 63 | UQ1 | S80 | 1 | 2680 | 250 | 13 | 200 | aR | - | 17 | 448.632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 482.4 | 2680 | 300 | 50
004343113 | S1UQ1/80/80A/690V | 690 | 80 | UQ1 | S80 | 1 | 5550 | 520 | 15.2 | 200 | aR | - | 17 | 929.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 999 | 5550 | 300 | 50
004343114 | S1UQ1/80/100A/690V | 690 | 100 | UQ1 | S80 | 1 | 8350 | 780 | 19.3 | 200 | aR | - | 17 | 1397.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 1503 | 8350 | 300 | 50
004343115 | S1UQ1/80/125A/690V | 690 | 125 | UQ1 | S80 | 1 | 11800 | 1100 | 22.3 | 200 | aR | - | 17 | 1975.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 2124 | 11800 | 300 | 50
004343116 | S1UQ1/80/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | S80 | 1 | 19300 | 1800 | 27.8 | 200 | aR | - | 17 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004343117 | S1UQ1/80/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | S80 | 1 | 27800 | 2600 | 36 | 200 | aR | - | 17 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004343119 | S1UQ1/80/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | S80 | 1 | 45000 | 4200 | 41.4 | 200 | aR | - | 17 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004343121 | S1UQ1/80/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | S80 | 1 | 85600 | 8000 | 45.6 | 200 | aR | - | 17 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004343122 | S1UQ1/80/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | S80 | 1 | 118000 | 11000 | 48.4 | 200 | aR | - | 17 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004343123 | S1UQ1/80/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | S80 | 1 | 160000 | 15000 | 53.7 | 200 | aR | - | 17 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004343708 | S1MUQ1/80/32A/690V | 690 | 32 | UQ1 | S80 | 1 | 650 | 61 | 7.3 | 200 | aR | MK | 17 | 108.81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117 | 650 | 300 | 50
004343709 | S1MUQ1/80/35A/690V | 690 | 35 | UQ1 | S80 | 1 | 835 | 78 | 7.7 | 200 | aR | MK | 17 | 139.779 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 150.3 | 835 | 300 | 50
004343710 | S1MUQ1/80/40A/690V | 690 | 40 | UQ1 | S80 | 1 | 1030 | 96 | 8.4 | 200 | aR | MK | 17 | 172.422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 185.4 | 1030 | 300 | 50
004343711 | S1MUQ1/80/50A/690V | 690 | 50 | UQ1 | S80 | 1 | 1820 | 170 | 10.6 | 200 | aR | MK | 17 | 304.668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 327.6 | 1820 | 300 | 50
004343712 | S1MUQ1/80/63A/690V | 690 | 63 | UQ1 | S80 | 1 | 2680 | 250 | 13 | 200 | aR | MK | 17 | 448.632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 482.4 | 2680 | 300 | 50
004343713 | S1MUQ1/80/80A/690V | 690 | 80 | UQ1 | S80 | 1 | 5550 | 520 | 15.2 | 200 | aR | MK | 17 | 929.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 999 | 5550 | 300 | 50
004343714 | S1MUQ1/80/100A/690V | 690 | 100 | UQ1 | S80 | 1 | 8350 | 780 | 19.3 | 200 | aR | MK | 17 | 1397.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 1503 | 8350 | 300 | 50
004343715 | S1MUQ1/80/125A/690V | 690 | 125 | UQ1 | S80 | 1 | 11800 | 1100 | 22.3 | 200 | aR | MK | 17 | 1975.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 2124 | 11800 | 300 | 50
004343716 | S1MUQ1/80/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | S80 | 1 | 19300 | 1800 | 27.8 | 200 | aR | MK | 17 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004343717 | S1MUQ1/80/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | S80 | 1 | 27800 | 2600 | 36 | 200 | aR | MK | 17 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004343719 | S1MUQ1/80/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | S80 | 1 | 45000 | 4200 | 41.4 | 200 | aR | MK | 17 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004343721 | S1MUQ1/80/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | S80 | 1 | 85600 | 8000 | 45.6 | 200 | aR | MK | 17 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004343722 | S1MUQ1/80/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | S80 | 1 | 118000 | 11000 | 48.4 | 200 | aR | MK | 17 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004343723 | S1MUQ1/80/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | S80 | 1 | 160000 | 15000 | 53.7 | 200 | aR | MK | 17 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004344116 | S2UQ1/80/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | S80 | 2 | 19300 | 1800 | 26.7 | 200 | aR | - | 17 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004344117 | S2UQ1/80/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | S80 | 2 | 27800 | 2600 | 31.3 | 200 | aR | - | 17 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004344119 | S2UQ1/80/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | S80 | 2 | 45000 | 4200 | 39.8 | 200 | aR | - | 17 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004344121 | S2UQ1/80/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | S80 | 2 | 85600 | 8000 | 42.8 | 200 | aR | - | 17 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004344122 | S2UQ1/80/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | S80 | 2 | 118000 | 11000 | 47.5 | 200 | aR | - | 17 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004344123 | S2UQ1/80/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | S80 | 2 | 160000 | 15000 | 52 | 200 | aR | - | 17 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004344125 | S2UQ1/80/450A/690V | 690 | 450 | UQ1 | S80 | 2 | 200000 | 20000 | 59.6 | 200 | aR | - | 17 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004344126 | S2UQ1/80/500A/690V | 690 | 500 | UQ1 | S80 | 2 | 257000 | 24000 | 66.5 | 200 | aR | - | 17 | 43021.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 46260 | 257000 | 300 | 50
004344128 | S2UQ1/80/630A/690V | 690 | 630 | UQ1 | S80 | 2 | 407000 | 38000 | 83.5 | 200 | aR | - | 17 | 68131.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 73260 | 407000 | 300 | 50
004344716 | S2MUQ1/80/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | S80 | 2 | 19300 | 1800 | 26.7 | 200 | aR | MK | 17 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004344717 | S2MUQ1/80/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | S80 | 2 | 27800 | 2600 | 31.3 | 200 | aR | MK | 17 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004344719 | S2MUQ1/80/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | S80 | 2 | 45000 | 4200 | 39.8 | 200 | aR | MK | 17 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004344721 | S2MUQ1/80/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | S80 | 2 | 85600 | 8000 | 42.8 | 200 | aR | MK | 17 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004344722 | S2MUQ1/80/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | S80 | 2 | 118000 | 11000 | 47.5 | 200 | aR | MK | 17 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004344723 | S2MUQ1/80/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | S80 | 2 | 160000 | 15000 | 52 | 200 | aR | MK | 17 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004344725 | S2MUQ1/80/450A/690V | 690 | 450 | UQ1 | S80 | 2 | 200000 | 20000 | 59.6 | 200 | aR | MK | 17 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004344726 | S2MUQ1/80/500A/690V | 690 | 500 | UQ1 | S80 | 2 | 257000 | 24000 | 66.5 | 200 | aR | MK | 17 | 43021.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 46260 | 257000 | 300 | 50
004344728 | S2MUQ1/80/630A/690V | 690 | 630 | UQ1 | S80 | 2 | 407000 | 38000 | 83.5 | 200 | aR | MK | 17 | 68131.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 73260 | 407000 | 300 | 50
004345121 | S3UQ1/80/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | S80 | 3 | 85600 | 8000 | 39.8 | 200 | aR | - | 17 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004345122 | S3UQ1/80/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | S80 | 3 | 118000 | 11000 | 44.9 | 200 | aR | - | 17 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004345123 | S3UQ1/80/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | S80 | 3 | 160000 | 15000 | 50.6 | 200 | aR | - | 17 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004345125 | S3UQ1/80/450A/690V | 690 | 450 | UQ1 | S80 | 3 | 200000 | 20000 | 57.5 | 200 | aR | - | 17 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004345126 | S3UQ1/80/500A/690V | 690 | 500 | UQ1 | S80 | 3 | 257000 | 24000 | 61.8 | 200 | aR | - | 17 | 43021.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 46260 | 257000 | 300 | 50
004345128 | S3UQ1/80/630A/690V | 690 | 630 | UQ1 | S80 | 3 | 407000 | 38000 | 78.6 | 200 | aR | - | 17 | 68131.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 73260 | 407000 | 300 | 50
004345129 | S3UQ1/80/710A/690V | 690 | 710 | UQ1 | S80 | 3 | 653000 | 61000 | 91.6 | 200 | aR | - | 17 | 109312.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117540 | 653000 | 300 | 50
004345130 | S3UQ1/80/800A/690V | 690 | 800 | UQ1 | S80 | 3 | 835000 | 78000 | 104 | 200 | aR | - | 17 | 139779 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 150300 | 835000 | 300 | 50
004345132 | S3UQ1/80/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ1 | S80 | 3 | 1060000 | 99000 | 127 | 200 | aR | - | 17 | 177444 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 190800 | 1060000 | 300 | 50
004345133 | S3UQ1/80/1250A/500V | 500 | 1250 | UQ1 | S80 | 3 | 1500000 | 140000 | 165.3 | 200 | aR | - | 17 | 251100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 270000 | 1500000 | 300 | 50
004345721 | S3MUQ1/80/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | S80 | 3 | 85600 | 8000 | 39.8 | 200 | aR | MK | 17 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004345722 | S3MUQ1/80/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | S80 | 3 | 118000 | 11000 | 44.9 | 200 | aR | MK | 17 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004345723 | S3MUQ1/80/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | S80 | 3 | 160000 | 15000 | 50.6 | 200 | aR | MK | 17 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004345725 | S3MUQ1/80/450A/690V | 690 | 450 | UQ1 | S80 | 3 | 200000 | 20000 | 57.5 | 200 | aR | MK | 17 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004345726 | S3MUQ1/80/500A/690V | 690 | 500 | UQ1 | S80 | 3 | 257000 | 24000 | 61.8 | 200 | aR | MK | 17 | 43021.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 46260 | 257000 | 300 | 50
004345727 | S3MUQ1/80/550A/690V | 690 | 550 | UQ1 | S80 | 3 | 320000 | 29000 | 68 | 200 | aR | MK | 17 | 53568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 57600 | 320000 | 300 | 50
004345728 | S3MUQ1/80/630A/690V | 690 | 630 | UQ1 | S80 | 3 | 407000 | 38000 | 78.6 | 200 | aR | MK | 17 | 68131.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 73260 | 407000 | 300 | 50
004345729 | S3MUQ1/80/710A/690V | 690 | 710 | UQ1 | S80 | 3 | 653000 | 61000 | 91.6 | 200 | aR | MK | 17 | 109312.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117540 | 653000 | 300 | 50
004345730 | S3MUQ1/80/800A/690V | 690 | 800 | UQ1 | S80 | 3 | 835000 | 78000 | 104 | 200 | aR | MK | 17 | 139779 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 150300 | 835000 | 300 | 50
004345732 | S3MUQ1/80/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ1 | S80 | 3 | 1060000 | 99000 | 127 | 200 | aR | MK | 17 | 177444 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 190800 | 1060000 | 300 | 50
004345733 | S3MUQ1/80/1250A/500V | 500 | 1250 | UQ1 | S80 | 3 | 1500000 | 140000 | 165.3 | 200 | aR | MK | 17 | 251100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 270000 | 1500000 | 300 | 50
004353108 | S1UQ1/110/32A/690V | 690 | 32 | UQ1 | S110 | 1 | 650 | 61 | 7.3 | 200 | aR | - | 18 | 108.81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117 | 650 | 300 | 50
004353109 | S1UQ1/110/35A/690V | 690 | 35 | UQ1 | S110 | 1 | 835 | 78 | 7.7 | 200 | aR | - | 18 | 139.779 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 150.3 | 835 | 300 | 50
004353110 | S1UQ1/110/40A/690V | 690 | 40 | UQ1 | S110 | 1 | 1030 | 96 | 8.4 | 200 | aR | - | 18 | 172.422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 185.4 | 1030 | 300 | 50
004353111 | S1UQ1/110/50A/690V | 690 | 50 | UQ1 | S110 | 1 | 1820 | 170 | 10.6 | 200 | aR | - | 18 | 304.668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 327.6 | 1820 | 300 | 50
004353112 | S1UQ1/110/63A/690V | 690 | 63 | UQ1 | S110 | 1 | 2680 | 250 | 13 | 200 | aR | - | 18 | 448.632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 482.4 | 2680 | 300 | 50
004353113 | S1UQ1/110/80A/690V | 690 | 80 | UQ1 | S110 | 1 | 5550 | 520 | 15.2 | 200 | aR | - | 18 | 929.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 999 | 5550 | 300 | 50
004353114 | S1UQ1/110/100A/690V | 690 | 100 | UQ1 | S110 | 1 | 8350 | 780 | 19.3 | 200 | aR | - | 18 | 1397.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 1503 | 8350 | 300 | 50
004353115 | S1UQ1/110/125A/690V | 690 | 125 | UQ1 | S110 | 1 | 11800 | 1100 | 22.3 | 200 | aR | - | 18 | 1975.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 2124 | 11800 | 300 | 50
004353116 | S1UQ1/110/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | S110 | 1 | 19300 | 1800 | 27.8 | 200 | aR | - | 18 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004353117 | S1UQ1/110/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | S110 | 1 | 27800 | 2600 | 36 | 200 | aR | - | 18 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004353119 | S1UQ1/110/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | S110 | 1 | 45000 | 4200 | 41.4 | 200 | aR | - | 18 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004353121 | S1UQ1/110/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | S110 | 1 | 85600 | 8000 | 45.6 | 200 | aR | - | 18 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004353122 | S1UQ1/110/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | S110 | 1 | 118000 | 11000 | 48.4 | 200 | aR | - | 18 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004353123 | S1UQ1/110/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | S110 | 1 | 160000 | 15000 | 53.7 | 200 | aR | - | 18 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004353708 | S1MUQ1/110/32A/690V | 690 | 32 | UQ1 | S110 | 1 | 650 | 61 | 7.3 | 200 | aR | MK | 18 | 108.81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117 | 650 | 300 | 50
004353709 | S1MUQ1/110/35A/690V | 690 | 35 | UQ1 | S110 | 1 | 835 | 78 | 7.7 | 200 | aR | MK | 18 | 139.779 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 150.3 | 835 | 300 | 50
004353710 | S1MUQ1/110/40A/690V | 690 | 40 | UQ1 | S110 | 1 | 1030 | 96 | 8.4 | 200 | aR | MK | 18 | 172.422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 185.4 | 1030 | 300 | 50
004353711 | S1MUQ1/110/50A/690V | 690 | 50 | UQ1 | S110 | 1 | 1820 | 170 | 10.6 | 200 | aR | MK | 18 | 304.668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 327.6 | 1820 | 300 | 50
004353712 | S1MUQ1/110/63A/690V | 690 | 63 | UQ1 | S110 | 1 | 2680 | 250 | 13 | 200 | aR | MK | 18 | 448.632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 482.4 | 2680 | 300 | 50
004353713 | S1MUQ1/110/80A/690V | 690 | 80 | UQ1 | S110 | 1 | 5550 | 520 | 15.2 | 200 | aR | MK | 18 | 929.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 999 | 5550 | 300 | 50
004353714 | S1MUQ1/110/100A/690V | 690 | 100 | UQ1 | S110 | 1 | 8350 | 780 | 19.3 | 200 | aR | MK | 18 | 1397.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 1503 | 8350 | 300 | 50
004353715 | S1MUQ1/110/125A/690V | 690 | 125 | UQ1 | S110 | 1 | 11800 | 1100 | 22.3 | 200 | aR | MK | 18 | 1975.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 2124 | 11800 | 300 | 50
004353716 | S1MUQ1/110/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | S110 | 1 | 19300 | 1800 | 27.8 | 200 | aR | MK | 18 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004353717 | S1MUQ1/110/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | S110 | 1 | 27800 | 2600 | 36 | 200 | aR | MK | 18 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004353719 | S1MUQ1/110/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | S110 | 1 | 45000 | 4200 | 41.4 | 200 | aR | MK | 18 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004353721 | S1MUQ1/110/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | S110 | 1 | 85600 | 8000 | 45.6 | 200 | aR | MK | 18 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004353722 | S1MUQ1/110/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | S110 | 1 | 118000 | 11000 | 48.4 | 200 | aR | MK | 18 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004353723 | S1MUQ1/110/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | S110 | 1 | 160000 | 15000 | 53.7 | 200 | aR | MK | 18 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004354116 | S2UQ1/110/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | S110 | 2 | 19300 | 1800 | 26.7 | 200 | aR | - | 18 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004354117 | S2UQ1/110/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | S110 | 2 | 27800 | 2600 | 31.3 | 200 | aR | - | 18 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004354119 | S2UQ1/110/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | S110 | 2 | 45000 | 4200 | 39.8 | 200 | aR | - | 18 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004354121 | S2UQ1/110/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | S110 | 2 | 85600 | 8000 | 42.8 | 200 | aR | - | 18 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004354122 | S2UQ1/110/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | S110 | 2 | 118000 | 11000 | 47.5 | 200 | aR | - | 18 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004354123 | S2UQ1/110/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | S110 | 2 | 160000 | 15000 | 52 | 200 | aR | - | 18 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004354125 | S2UQ1/110/450A/690V | 690 | 450 | UQ1 | S110 | 2 | 200000 | 20000 | 59.6 | 200 | aR | - | 18 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004354126 | S2UQ1/110/500A/690V | 690 | 500 | UQ1 | S110 | 2 | 257000 | 24000 | 66.5 | 200 | aR | - | 18 | 43021.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 46260 | 257000 | 300 | 50
004354128 | S2UQ1/110/630A/690V | 690 | 630 | UQ1 | S110 | 2 | 407000 | 38000 | 83.5 | 200 | aR | - | 18 | 68131.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 73260 | 407000 | 300 | 50
004354716 | S2MUQ1/110/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | S110 | 2 | 19300 | 1800 | 26.7 | 200 | aR | MK | 18 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004354717 | S2MUQ1/110/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | S110 | 2 | 27800 | 2600 | 31.3 | 200 | aR | MK | 18 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004354719 | S2MUQ1/110/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | S110 | 2 | 45000 | 4200 | 39.8 | 200 | aR | MK | 18 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004354721 | S2MUQ1/110/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | S110 | 2 | 85600 | 8000 | 42.8 | 200 | aR | MK | 18 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004354722 | S2MUQ1/110/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | S110 | 2 | 118000 | 11000 | 47.5 | 200 | aR | MK | 18 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004354723 | S2MUQ1/110/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | S110 | 2 | 160000 | 15000 | 52 | 200 | aR | MK | 18 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004354725 | S2MUQ1/110/450A/690V | 690 | 450 | UQ1 | S110 | 2 | 200000 | 20000 | 59.6 | 200 | aR | MK | 18 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004354726 | S2MUQ1/110/500A/690V | 690 | 500 | UQ1 | S110 | 2 | 257000 | 24000 | 66.5 | 200 | aR | MK | 18 | 43021.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 46260 | 257000 | 300 | 50
004354728 | S2MUQ1/110/630A/690V | 690 | 630 | UQ1 | S110 | 2 | 407000 | 38000 | 83.5 | 200 | aR | MK | 18 | 68131.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 73260 | 407000 | 300 | 50
004355121 | S3UQ1/110/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | S110 | 3 | 85600 | 8000 | 39.8 | 200 | aR | - | 18 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004355122 | S3UQ1/110/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | S110 | 3 | 118000 | 11000 | 44.9 | 200 | aR | - | 18 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004355123 | S3UQ1/110/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | S110 | 3 | 160000 | 15000 | 50.6 | 200 | aR | - | 18 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004355125 | S3UQ1/110/450A/690V | 690 | 450 | UQ1 | S110 | 3 | 200000 | 20000 | 57.5 | 200 | aR | - | 18 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004355126 | S3UQ1/110/500A/690V | 690 | 500 | UQ1 | S110 | 3 | 257000 | 24000 | 61.8 | 200 | aR | - | 18 | 43021.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 46260 | 257000 | 300 | 50
004355128 | S3UQ1/110/630A/690V | 690 | 630 | UQ1 | S110 | 3 | 407000 | 38000 | 78.6 | 200 | aR | - | 18 | 68131.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 73260 | 407000 | 300 | 50
004355129 | S3UQ1/110/710A/690V | 690 | 710 | UQ1 | S110 | 3 | 653000 | 61000 | 91.6 | 200 | aR | - | 18 | 109312.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117540 | 653000 | 300 | 50
004355130 | S3UQ1/110/800A/690V | 690 | 800 | UQ1 | S110 | 3 | 835000 | 78000 | 104 | 200 | aR | - | 18 | 139779 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 150300 | 835000 | 300 | 50
004355132 | S3UQ1/110/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ1 | S110 | 3 | 1060000 | 99000 | 127 | 200 | aR | - | 18 | 177444 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 190800 | 1060000 | 300 | 50
004355133 | S3UQ1/110/1250A/500V | 500 | 1250 | UQ1 | S110 | 3 | 1500000 | 140000 | 165.6 | 200 | aR | - | 18 | 251100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 270000 | 1500000 | 300 | 50
004355721 | S3MUQ1/110/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | S110 | 3 | 85600 | 8000 | 39.8 | 200 | aR | MK | 18 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004355722 | S3MUQ1/110/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | S110 | 3 | 118000 | 11000 | 44.9 | 200 | aR | MK | 18 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004355723 | S3MUQ1/110/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | S110 | 3 | 160000 | 15000 | 50.6 | 200 | aR | MK | 18 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004355725 | S3MUQ1/110/450A/690V | 690 | 450 | UQ1 | S110 | 3 | 200000 | 20000 | 57.5 | 200 | aR | MK | 18 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004355726 | S3MUQ1/110/500A/690V | 690 | 500 | UQ1 | S110 | 3 | 257000 | 24000 | 61.8 | 200 | aR | MK | 18 | 43021.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 46260 | 257000 | 300 | 50
004355728 | S3MUQ1/110/630A/690V | 690 | 630 | UQ1 | S110 | 3 | 407000 | 38000 | 78.6 | 200 | aR | MK | 18 | 68131.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 73260 | 407000 | 300 | 50
004355729 | S3MUQ1/110/710A/690V | 690 | 710 | UQ1 | S110 | 3 | 653000 | 61000 | 91.6 | 200 | aR | MK | 18 | 109312.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117540 | 653000 | 300 | 50
004355730 | S3MUQ1/110/800A/690V | 690 | 800 | UQ1 | S110 | 3 | 835000 | 78000 | 104 | 200 | aR | MK | 18 | 139779 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 150300 | 835000 | 300 | 50
004355732 | S3MUQ1/110/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ1 | S110 | 3 | 1060000 | 99000 | 127 | 200 | aR | MK | 18 | 177444 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 190800 | 1060000 | 300 | 50
004355733 | S3MUQ1/110/1250A/500V | 500 | 1250 | UQ1 | S110 | 3 | 1500000 | 140000 | 165.6 | 200 | aR | MK | 18 | 251100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 270000 | 1500000 | 300 | 50
004343508 | G1UQ1/32A/690V | 690 | 32 | UQ1 | G | 1 | 650 | 61 | 7.3 | 200 | aR | - | 19 | 108.81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117 | 650 | 300 | 50
004343509 | G1UQ1/35A/690V | 690 | 35 | UQ1 | G | 1 | 835 | 78 | 7.7 | 200 | aR | - | 19 | 139.779 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 150.3 | 835 | 300 | 50
004343510 | G1UQ1/40A/690V | 690 | 40 | UQ1 | G | 1 | 1030 | 96 | 8.4 | 200 | aR | - | 19 | 172.422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 185.4 | 1030 | 300 | 50
004343511 | G1UQ1/50A/690V | 690 | 50 | UQ1 | G | 1 | 1820 | 170 | 10.6 | 200 | aR | - | 19 | 304.668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 327.6 | 1820 | 300 | 50
004343512 | G1UQ1/63A/690V | 690 | 63 | UQ1 | G | 1 | 2680 | 250 | 13 | 200 | aR | - | 19 | 448.632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 482.4 | 2680 | 300 | 50
004343513 | G1UQ1/80A/690V | 690 | 80 | UQ1 | G | 1 | 5550 | 520 | 15.2 | 200 | aR | - | 19 | 929.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 999 | 5550 | 300 | 50
004343514 | G1UQ1/100A/690V | 690 | 100 | UQ1 | G | 1 | 8350 | 780 | 19.3 | 200 | aR | - | 19 | 1397.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 1503 | 8350 | 300 | 50
004343515 | G1UQ1/125A/690V | 690 | 125 | UQ1 | G | 1 | 11800 | 1100 | 22.3 | 200 | aR | - | 19 | 1975.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 2124 | 11800 | 300 | 50
004343516 | G1UQ1/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | G | 1 | 19300 | 1800 | 27.8 | 200 | aR | - | 19 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004343517 | G1UQ1/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | G | 1 | 27800 | 2600 | 36 | 200 | aR | - | 19 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004343519 | G1UQ1/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | G | 1 | 45000 | 4200 | 41.4 | 200 | aR | - | 19 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004343521 | G1UQ1/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | G | 1 | 85600 | 8000 | 45.6 | 200 | aR | - | 19 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004343522 | G1UQ1/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | G | 1 | 118000 | 11000 | 48.4 | 200 | aR | - | 19 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004343523 | G1UQ1/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | G | 1 | 160000 | 15000 | 53.7 | 200 | aR | - | 19 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004343608 | G1MUQ1/32A/690V | 690 | 32 | UQ1 | G | 1 | 650 | 61 | 7.3 | 200 | aR | MK | 19 | 108.81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117 | 650 | 300 | 50
004343609 | G1MUQ1/35A/690V | 690 | 35 | UQ1 | G | 1 | 835 | 78 | 7.7 | 200 | aR | MK | 19 | 139.779 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 150.3 | 835 | 300 | 50
004343610 | G1MUQ1/40A/690V | 690 | 40 | UQ1 | G | 1 | 1030 | 96 | 8.4 | 200 | aR | MK | 19 | 172.422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 185.4 | 1030 | 300 | 50
004343611 | G1MUQ1/50A/690V | 690 | 50 | UQ1 | G | 1 | 1820 | 170 | 10.6 | 200 | aR | MK | 19 | 304.668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 327.6 | 1820 | 300 | 50
004343612 | G1MUQ1/63A/690V | 690 | 63 | UQ1 | G | 1 | 2680 | 250 | 13 | 200 | aR | MK | 19 | 448.632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 482.4 | 2680 | 300 | 50
004343613 | G1MUQ1/80A/690V | 690 | 80 | UQ1 | G | 1 | 5550 | 520 | 15.2 | 200 | aR | MK | 19 | 929.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 999 | 5550 | 300 | 50
004343614 | G1MUQ1/100A/690V | 690 | 100 | UQ1 | G | 1 | 8350 | 780 | 19.3 | 200 | aR | MK | 19 | 1397.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 1503 | 8350 | 300 | 50
004343615 | G1MUQ1/125A/690V | 690 | 125 | UQ1 | G | 1 | 11800 | 1100 | 22.3 | 200 | aR | MK | 19 | 1975.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 2124 | 11800 | 300 | 50
004343616 | G1MUQ1/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | G | 1 | 19300 | 1800 | 27.8 | 200 | aR | MK | 19 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004343617 | G1MUQ1/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | G | 1 | 27800 | 2600 | 36 | 200 | aR | MK | 19 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004343619 | G1MUQ1/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | G | 1 | 45000 | 4200 | 41.4 | 200 | aR | MK | 19 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004343621 | G1MUQ1/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | G | 1 | 85600 | 8000 | 45.6 | 200 | aR | MK | 19 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004343622 | G1MUQ1/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | G | 1 | 118000 | 11000 | 48.4 | 200 | aR | MK | 19 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004343623 | G1MUQ1/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | G | 1 | 160000 | 15000 | 53.7 | 200 | aR | MK | 19 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004344516 | G2UQ1/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | G | 2 | 19300 | 1800 | 26.7 | 200 | aR | - | 19 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004344517 | G2UQ1/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | G | 2 | 27800 | 2600 | 31.3 | 200 | aR | - | 19 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004344519 | G2UQ1/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | G | 2 | 45000 | 4200 | 39.8 | 200 | aR | - | 19 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004344521 | G2UQ1/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | G | 2 | 85600 | 8000 | 42.8 | 200 | aR | - | 19 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004344522 | G2UQ1/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | G | 2 | 118000 | 11000 | 47.5 | 200 | aR | - | 19 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004344523 | G2UQ1/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | G | 2 | 160000 | 15000 | 52 | 200 | aR | - | 19 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004344525 | G2UQ1/450A/690V | 690 | 450 | UQ1 | G | 2 | 200000 | 20000 | 59.6 | 200 | aR | - | 19 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004344526 | G2UQ1/500A/690V | 690 | 500 | UQ1 | G | 2 | 257000 | 24000 | 66.5 | 200 | aR | - | 19 | 43021.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 46260 | 257000 | 300 | 50
004344528 | G2UQ1/630A/690V | 690 | 630 | UQ1 | G | 2 | 407000 | 38000 | 83.5 | 200 | aR | - | 19 | 68131.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 73260 | 407000 | 300 | 50
004344616 | G2MUQ1/160A/690V | 690 | 160 | UQ1 | G | 2 | 19300 | 1800 | 26.7 | 200 | aR | MK | 19 | 3230.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 3474 | 19300 | 300 | 50
004344617 | G2MUQ1/200A/690V | 690 | 200 | UQ1 | G | 2 | 27800 | 2600 | 31.3 | 200 | aR | MK | 19 | 4653.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 5004 | 27800 | 300 | 50
004344619 | G2MUQ1/250A/690V | 690 | 250 | UQ1 | G | 2 | 45000 | 4200 | 39.8 | 200 | aR | MK | 19 | 7533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 8100 | 45000 | 300 | 50
004344621 | G2MUQ1/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | G | 2 | 85600 | 8000 | 42.8 | 200 | aR | MK | 19 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004344622 | G2MUQ1/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | G | 2 | 118000 | 11000 | 47.5 | 200 | aR | MK | 19 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004344623 | G2MUQ1/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | G | 2 | 160000 | 15000 | 52 | 200 | aR | MK | 19 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004344625 | G2MUQ1/450A/690V | 690 | 450 | UQ1 | G | 2 | 200000 | 20000 | 59.6 | 200 | aR | MK | 19 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004344626 | G2MUQ1/500A/690V | 690 | 500 | UQ1 | G | 2 | 257000 | 24000 | 66.5 | 200 | aR | MK | 19 | 43021.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 46260 | 257000 | 300 | 50
004344628 | G2MUQ1/630A/690V | 690 | 630 | UQ1 | G | 2 | 407000 | 38000 | 83.5 | 200 | aR | MK | 19 | 68131.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 73260 | 407000 | 300 | 50
004345521 | G3UQ1/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | G | 3 | 85600 | 8000 | 39.8 | 200 | aR | - | 19 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004345522 | G3UQ1/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | G | 3 | 118000 | 11000 | 44.9 | 200 | aR | - | 19 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004345523 | G3UQ1/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | G | 3 | 160000 | 15000 | 50.6 | 200 | aR | - | 19 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004345525 | G3UQ1/450A/690V | 690 | 450 | UQ1 | G | 3 | 200000 | 20000 | 57.5 | 200 | aR | - | 19 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004345526 | G3UQ1/500A/690V | 690 | 500 | UQ1 | G | 3 | 257000 | 24000 | 61.8 | 200 | aR | - | 19 | 43021.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 46260 | 257000 | 300 | 50
004345528 | G3UQ1/630A/690V | 690 | 630 | UQ1 | G | 3 | 407000 | 38000 | 78.6 | 200 | aR | - | 19 | 68131.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 73260 | 407000 | 300 | 50
004345529 | G3UQ1/710A/690V | 690 | 710 | UQ1 | G | 3 | 653000 | 61000 | 91.6 | 200 | aR | - | 19 | 109312.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117540 | 653000 | 300 | 50
004345530 | G3UQ1/800A/690V | 690 | 800 | UQ1 | G | 3 | 835000 | 78000 | 104 | 200 | aR | - | 19 | 139779 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 150300 | 835000 | 300 | 50
004345532 | G3UQ1/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ1 | G | 3 | 1060000 | 99000 | 127 | 200 | aR | - | 19 | 177444 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 190800 | 1060000 | 300 | 50
004345533 | G3UQ1/1250A/500V | 500 | 1250 | UQ1 | G | 3 | 1500000 | 140000 | 165.6 | 200 | aR | - | 19 | 251100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 270000 | 1500000 | 300 | 50
004345621 | G3MUQ1/315A/690V | 690 | 315 | UQ1 | G | 3 | 85600 | 8000 | 39.8 | 200 | aR | MK | 19 | 14329.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 15408 | 85600 | 300 | 50
004345622 | G3MUQ1/350A/690V | 690 | 350 | UQ1 | G | 3 | 118000 | 11000 | 44.9 | 200 | aR | MK | 19 | 19753.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 21240 | 118000 | 300 | 50
004345623 | G3MUQ1/400A/690V | 690 | 400 | UQ1 | G | 3 | 160000 | 15000 | 50.6 | 200 | aR | MK | 19 | 26784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 28800 | 160000 | 300 | 50
004345625 | G3MUQ1/450A/690V | 690 | 450 | UQ1 | G | 3 | 200000 | 20000 | 57.5 | 200 | aR | MK | 19 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004345626 | G3MUQ1/500A/690V | 690 | 500 | UQ1 | G | 3 | 257000 | 24000 | 61.8 | 200 | aR | MK | 19 | 43021.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 46260 | 257000 | 300 | 50
004345628 | G3MUQ1/630A/690V | 690 | 630 | UQ1 | G | 3 | 407000 | 38000 | 78.6 | 200 | aR | MK | 19 | 68131.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 73260 | 407000 | 300 | 50
004345629 | G3MUQ1/710A/690V | 690 | 710 | UQ1 | G | 3 | 653000 | 61000 | 91.6 | 200 | aR | MK | 19 | 109312.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 117540 | 653000 | 300 | 50
004345630 | G3MUQ1/800A/690V | 690 | 800 | UQ1 | G | 3 | 835000 | 78000 | 104 | 200 | aR | MK | 19 | 139779 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 150300 | 835000 | 300 | 50
004345632 | G3MUQ1/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ1 | G | 3 | 1060000 | 99000 | 127 | 200 | aR | MK | 19 | 177444 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 190800 | 1060000 | 300 | 50
004345633 | G3MUQ1/1250A/500V | 500 | 1250 | UQ1 | G | 3 | 1500000 | 140000 | 165.6 | 200 | aR | MK | 19 | 251100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 500 | 270000 | 1500000 | 300 | 50
004362208 | M0UQ1/32A/1000V | 1000 | 32 | UQ1 | M | O | 480 | 51 | 12.5 | 200 | aR | NVS5 | 20 | 53.568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 57.6 | 480 | 475 | 50
004362210 | M0UQ1/40A/1000V | 1000 | 40 | UQ1 | M | O | 840 | 90 | 14.4 | 200 | aR | NVS5 | 20 | 93.744 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 100.8 | 840 | 475 | 50
004362211 | M0UQ1/50A/1000V | 1000 | 50 | UQ1 | M | O | 1300 | 140 | 19.3 | 200 | aR | NVS5 | 20 | 145.08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 156 | 1300 | 475 | 50
004362212 | M0UQ1/63A/1000V | 1000 | 63 | UQ1 | M | O | 2320 | 250 | 22.3 | 200 | aR | NVS5 | 20 | 258.912 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 278.4 | 2320 | 475 | 50
004362213 | M0UQ1/80A/1000V | 1000 | 80 | UQ1 | M | O | 3900 | 420 | 28.8 | 200 | aR | NVS5 | 20 | 435.24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 468 | 3900 | 475 | 50
004362214 | M0UQ1/100A/1000V | 1000 | 100 | UQ1 | M | O | 8000 | 860 | 31.5 | 200 | aR | NVS5 | 20 | 892.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 960 | 8000 | 475 | 50
004362215 | M0UQ1/125A/1000V | 1000 | 125 | UQ1 | M | O | 18300 | 1970 | 34.3 | 200 | aR | NVS5 | 20 | 2042.28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2196 | 18300 | 475 | 50
004362216 | M0UQ1/160A/1000V | 1000 | 160 | UQ1 | M | O | 35300 | 3800 | 40.5 | 200 | aR | NVS5 | 20 | 3939.48 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4236 | 35300 | 475 | 50
004363114 | S1UQ1/110/100A/1000V | 1000 | 100 | UQ1 | S110 | 1 | 6600 | 1000 | 26.7 | 200 | aR | - | 21 | 920.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 990 | 6600 | 475 | 50
004363115 | S1UQ1/110/125A/1000V | 1000 | 125 | UQ1 | S110 | 1 | 12600 | 1900 | 32.6 | 200 | aR | - | 21 | 1757.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1890 | 12600 | 475 | 50
004363116 | S1UQ1/110/160A/1000V | 1000 | 160 | UQ1 | S110 | 1 | 21100 | 3200 | 37.5 | 200 | aR | - | 21 | 2943.45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3165 | 21100 | 475 | 50
004363117 | S1UQ1/110/200A/1000V | 1000 | 200 | UQ1 | S110 | 1 | 34500 | 5200 | 46.7 | 200 | aR | - | 21 | 4812.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5175 | 34500 | 475 | 50
004363119 | S1UQ1/110/250A/1000V | 1000 | 250 | UQ1 | S110 | 1 | 55700 | 8400 | 57.1 | 200 | aR | - | 21 | 7770.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 8355 | 55700 | 475 | 50
004363121 | S1UQ1/110/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ1 | S110 | 1 | 106000 | 16000 | 63.1 | 200 | aR | - | 21 | 14787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 15900 | 106000 | 475 | 50
004363714 | S1MUQ1/110/100A/1000V | 1000 | 100 | UQ1 | S110 | 1 | 6600 | 1000 | 26.7 | 200 | aR | MK | 21 | 920.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 990 | 6600 | 475 | 50
004363715 | S1MUQ1/110/125A/1000V | 1000 | 125 | UQ1 | S110 | 1 | 12600 | 1900 | 32.6 | 200 | aR | MK | 21 | 1757.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1890 | 12600 | 475 | 50
004363716 | S1MUQ1/110/160A/1000V | 1000 | 160 | UQ1 | S110 | 1 | 21100 | 3200 | 37.5 | 200 | aR | MK | 21 | 2943.45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3165 | 21100 | 475 | 50
004363717 | S1MUQ1/110/200A/1000V | 1000 | 200 | UQ1 | S110 | 1 | 34500 | 5200 | 46.7 | 200 | aR | MK | 21 | 4812.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5175 | 34500 | 475 | 50
004363719 | S1MUQ1/110/250A/1000V | 1000 | 250 | UQ1 | S110 | 1 | 55700 | 8400 | 57.1 | 200 | aR | MK | 21 | 7770.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 8355 | 55700 | 475 | 50
004363721 | S1MUQ1/110/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ1 | S110 | 1 | 106000 | 16000 | 63.1 | 200 | aR | MK | 21 | 14787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 15900 | 106000 | 475 | 50
004364121 | S2UQ1/110/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ1 | S110 | 2 | 106000 | 16000 | 67 | 200 | aR | - | 21 | 14787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 15900 | 106000 | 475 | 50
004364122 | S2UQ1/110/350A/1000V | 1000 | 350 | UQ1 | S110 | 2 | 132000 | 20000 | 74.9 | 200 | aR | - | 21 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19800 | 132000 | 475 | 50
004364123 | S2UQ1/110/400A/1000V | 1000 | 400 | UQ1 | S110 | 2 | 193000 | 29100 | 84.9 | 200 | aR | - | 21 | 26923.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 28950 | 193000 | 475 | 50
004364125 | S2UQ1/110/450A/1000V | 1000 | 450 | UQ1 | S110 | 2 | 262000 | 39500 | 89.8 | 200 | aR | - | 21 | 36549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 39300 | 262000 | 475 | 50
004364126 | S2UQ1/110/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ1 | S110 | 2 | 345000 | 52000 | 96.1 | 200 | aR | - | 21 | 48127.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 51750 | 345000 | 475 | 50
004364721 | S2MUQ1/110/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ1 | S110 | 2 | 106000 | 16000 | 67 | 200 | aR | MK | 21 | 14787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 15900 | 106000 | 475 | 50
004364722 | S2MUQ1/110/350A/1000V | 1000 | 350 | UQ1 | S110 | 2 | 132000 | 20000 | 74.9 | 200 | aR | MK | 21 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19800 | 132000 | 475 | 50
004364723 | S2MUQ1/110/400A/1000V | 1000 | 400 | UQ1 | S110 | 2 | 193000 | 29100 | 84.9 | 200 | aR | MK | 21 | 26923.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 28950 | 193000 | 475 | 50
004364725 | S2MUQ1/110/450/1000V | 1000 | 450 | UQ1 | S110 | 2 | 262000 | 39500 | 89.8 | 200 | aR | MK | 21 | 36549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 39300 | 262000 | 475 | 50
004364726 | S2MUQ1/110/500/1000V | 1000 | 500 | UQ1 | S110 | 2 | 345000 | 52000 | 96.1 | 200 | aR | MK | 21 | 48127.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 51750 | 345000 | 475 | 50
004365126 | S3UQ1/110/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ1 | S110 | 3 | 345000 | 52000 | 108 | 200 | aR | - | 21 | 48127.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 51750 | 345000 | 475 | 50
004365128 | S3UQ1/110/630A/1000V | 1000 | 630 | UQ1 | S110 | 3 | 497000 | 75000 | 117 | 200 | aR | - | 21 | 69331.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 74550 | 497000 | 475 | 50
004365129 | S3UQ1/110/710A/1000V | 1000 | 710 | UQ1 | S110 | 3 | 795000 | 120000 | 136 | 200 | aR | - | 21 | 110902.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 119250 | 795000 | 475 | 50
004365130 | S3UQ1/110/800A/1000V | 1000 | 800 | UQ1 | S110 | 3 | 928000 | 140000 | 150 | 200 | aR | - | 21 | 129456 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 139200 | 928000 | 475 | 50
004365726 | S3MUQ1/110/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ1 | S110 | 3 | 345000 | 52000 | 108 | 200 | aR | MK | 21 | 48127.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 51750 | 345000 | 475 | 50
004365728 | S3MUQ1/110/630A/1000V | 1000 | 630 | UQ1 | S110 | 3 | 497000 | 75000 | 117 | 200 | aR | MK | 21 | 69331.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 74550 | 497000 | 475 | 50
004365729 | S3MUQ1/110/710/1000V | 1000 | 710 | UQ1 | S110 | 3 | 795000 | 120000 | 136 | 200 | aR | MK | 21 | 110902.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 119250 | 795000 | 475 | 50
004365730 | S3MUQ1/110/800/1000V | 1000 | 800 | UQ1 | S110 | 3 | 928000 | 140000 | 150 | 200 | aR | MK | 21 | 129456 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 139200 | 928000 | 475 | 50
004363514 | G1UQ1/100A/1000V | 1000 | 100 | UQ1 | G | 1 | 6600 | 1000 | 26.7 | 200 | aR | - | 22 | 920.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 990 | 6600 | 475 | 50
004363515 | G1UQ1/125A/1000V | 1000 | 125 | UQ1 | G | 1 | 12600 | 1900 | 32.6 | 200 | aR | - | 22 | 1757.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1890 | 12600 | 475 | 50
004363516 | G1UQ1/160A/1000V | 1000 | 160 | UQ1 | G | 1 | 21100 | 3200 | 37.5 | 200 | aR | - | 22 | 2943.45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3165 | 21100 | 475 | 50
004363517 | G1UQ1/200A/1000V | 1000 | 200 | UQ1 | G | 1 | 34500 | 5200 | 46.7 | 200 | aR | - | 22 | 4812.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5175 | 34500 | 475 | 50
004363519 | G1UQ1/250A/1000V | 1000 | 250 | UQ1 | G | 1 | 55700 | 8400 | 57.1 | 200 | aR | - | 22 | 7770.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 8355 | 55700 | 475 | 50
004363521 | G1UQ1/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ1 | G | 1 | 106000 | 16000 | 63.1 | 200 | aR | - | 22 | 14787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 15900 | 106000 | 475 | 50
004363614 | G1MUQ1/100A/1000V | 1000 | 100 | UQ1 | G | 1 | 6600 | 1000 | 26.7 | 200 | aR | MK | 22 | 920.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 990 | 6600 | 475 | 50
004363615 | G1MUQ1/125A/1000V | 1000 | 125 | UQ1 | G | 1 | 12600 | 1900 | 32.6 | 200 | aR | MK | 22 | 1757.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1890 | 12600 | 475 | 50
004363616 | G1MUQ1/160A/1000V | 1000 | 160 | UQ1 | G | 1 | 21100 | 3200 | 37.5 | 200 | aR | MK | 22 | 2943.45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3165 | 21100 | 475 | 50
004363617 | G1MUQ1/200A/1000V | 1000 | 200 | UQ1 | G | 1 | 34500 | 5200 | 46.7 | 200 | aR | MK | 22 | 4812.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5175 | 34500 | 475 | 50
004363619 | G1MUQ1/250A/1000V | 1000 | 250 | UQ1 | G | 1 | 55700 | 8400 | 57.1 | 200 | aR | MK | 22 | 7770.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 8355 | 55700 | 475 | 50
004363621 | G1MUQ1/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ1 | G | 1 | 106000 | 16000 | 63.1 | 200 | aR | MK | 22 | 14787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 15900 | 106000 | 475 | 50
004364521 | G2UQ1/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ1 | G | 2 | 106000 | 16000 | 67 | 200 | aR | - | 22 | 14787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 15900 | 106000 | 475 | 50
004364522 | G2UQ1/350A/690V | 1000 | 350 | UQ1 | G | 2 | 132000 | 20000 | 74.9 | 200 | aR | - | 22 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19800 | 132000 | 475 | 50
004364523 | G2UQ1/400A/690V | 1000 | 400 | UQ1 | G | 2 | 193000 | 29100 | 84.9 | 200 | aR | - | 22 | 26923.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 28950 | 193000 | 475 | 50
004364525 | G2UQ1/450A/1000V | 1000 | 450 | UQ1 | G | 2 | 262000 | 39500 | 89.8 | 200 | aR | - | 22 | 36549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 39300 | 262000 | 475 | 50
004364526 | G2UQ1/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ1 | G | 2 | 345000 | 52000 | 96.1 | 200 | aR | - | 22 | 48127.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 51750 | 345000 | 475 | 50
004364621 | G2MUQ1/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ1 | G | 2 | 106000 | 16000 | 67 | 200 | aR | MK | 22 | 14787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 15900 | 106000 | 475 | 50
004364622 | G2MUQ1/350A/1000V | 1000 | 350 | UQ1 | G | 2 | 132000 | 20000 | 74.9 | 200 | aR | MK | 22 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19800 | 132000 | 475 | 50
004364623 | G2MUQ1/400A/1000V | 1000 | 400 | UQ1 | G | 2 | 193000 | 29100 | 84.9 | 200 | aR | MK | 22 | 26923.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 28950 | 193000 | 475 | 50
004364625 | G2MUQ1/450A/1000V | 1000 | 450 | UQ1 | G | 2 | 262000 | 39500 | 89.8 | 200 | aR | MK | 22 | 36549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 39300 | 262000 | 475 | 50
004364626 | G2MUQ1/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ1 | G | 2 | 345000 | 52000 | 96.1 | 200 | aR | MK | 22 | 48127.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 51750 | 345000 | 475 | 50
004365526 | G3UQ1/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ1 | G | 3 | 345000 | 52000 | 108 | 200 | aR | - | 22 | 48127.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 51750 | 345000 | 475 | 50
004365528 | G3UQ1/630A/1000V | 1000 | 630 | UQ1 | G | 3 | 497000 | 75000 | 117 | 200 | aR | - | 22 | 69331.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 74550 | 497000 | 475 | 50
004365529 | G3UQ1/710A/1000V | 1000 | 710 | UQ1 | G | 3 | 795000 | 120000 | 136 | 200 | aR | - | 22 | 110902.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 119250 | 795000 | 475 | 50
004365530 | G3UQ1/800A/1000V | 1000 | 800 | UQ1 | G | 3 | 928000 | 140000 | 150 | 200 | aR | - | 22 | 129456 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 139200 | 928000 | 475 | 50
004365626 | G3MUQ1/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ1 | G | 3 | 345000 | 52000 | 108 | 200 | aR | MK | 22 | 48127.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 51750 | 345000 | 475 | 50
004365628 | G3MUQ1/630A/1000V | 1000 | 630 | UQ1 | G | 3 | 497000 | 75000 | 117 | 200 | aR | MK | 22 | 69331.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 74550 | 497000 | 475 | 50
004365629 | G3MUQ1/710A/1000V | 1000 | 710 | UQ1 | G | 3 | 795000 | 120000 | 136 | 200 | aR | MK | 22 | 110902.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 119250 | 795000 | 475 | 50
004365630 | G3MUQ1/800A/1000V | 1000 | 800 | UQ1 | G | 3 | 928000 | 140000 | 150 | 200 | aR | MK | 22 | 129456 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 139200 | 928000 | 475 | 50
004371204 | M00UQ01/10A/690V | 690 | 10 | UQ01 | M | 00 | 23 | 3 | 3 | 200 | aR | NVS5 | 23 | 3.8502 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 4.14 | 23 | 300 | 50
004371205 | M00UQ01/16A/690V | 690 | 16 | UQ01 | M | 00 | 46 | 8 | 4 | 200 | aR | NVS5 | 23 | 7.7004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 8.28 | 46 | 300 | 50
004371206 | M00UQ01/20A/690V | 690 | 20 | UQ01 | M | 00 | 95 | 16 | 5 | 200 | aR | NVS5 | 23 | 15.903 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 17.1 | 95 | 300 | 50
004371207 | M00UQ01/25A/690V | 690 | 25 | UQ01 | M | 00 | 165 | 26 | 6 | 200 | aR | NVS5 | 23 | 27.621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 29.7 | 165 | 300 | 50
004371208 | M00UQ01/32A/690V | 690 | 32 | UQ01 | M | 00 | 290 | 46 | 7 | 200 | aR | NVS5 | 23 | 48.546 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 52.2 | 290 | 300 | 50
004371209 | M00UQ01/35A/690V | 690 | 35 | UQ01 | M | 00 | 400 | 64 | 8 | 200 | aR | NVS5 | 23 | 66.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 72 | 400 | 300 | 50
004371210 | M00UQ01/40A/690V | 690 | 40 | UQ01 | M | 00 | 640 | 110 | 9 | 200 | aR | NVS5 | 23 | 107.136 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 115.2 | 640 | 300 | 50
004371211 | M00UQ01/50A/690V | 690 | 50 | UQ01 | M | 00 | 1000 | 165 | 10 | 200 | aR | NVS5 | 23 | 167.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 180 | 1000 | 300 | 50
004371212 | M00UQ01/63A/690V | 690 | 63 | UQ01 | M | 00 | 1800 | 300 | 12.3 | 200 | aR | NVS5 | 23 | 301.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 324 | 1800 | 300 | 50
004371213 | M00UQ01/80A/690V | 690 | 80 | UQ01 | M | 00 | 2800 | 440 | 16.3 | 200 | aR | NVS5 | 23 | 468.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 504 | 2800 | 300 | 50
004371214 | M00UQ01/100A/690V | 690 | 100 | UQ01 | M | 00 | 4600 | 800 | 20 | 200 | aR | NVS5 | 23 | 770.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 828 | 4600 | 300 | 50
004371215 | M00UQ01/125A/690V | 690 | 125 | UQ01 | M | 00 | 8000 | 1400 | 26.9 | 200 | aR | NVS5 | 23 | 1339.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1440 | 8000 | 300 | 50
004371216 | M00UQ01/160A/690V | 690 | 160 | UQ01 | M | 00 | 16500 | 2500 | 31.6 | 200 | aR | NVS5 | 23 | 2762.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 2970 | 16500 | 300 | 50
004371104 | S00CUQ01/80/10A/690V | 690 | 10 | UQ01 | S80 | 00C | 23 | 3 | 3 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 3.8502 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 4.14 | 23 | 300 | 50
004371105 | S00CUQ01/80/16A/690V | 690 | 16 | UQ01 | S80 | 00C | 46 | 8 | 4 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 7.7004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 8.28 | 46 | 300 | 50
004371106 | S00CUQ01/80/20A/690V | 690 | 20 | UQ01 | S80 | 00C | 95 | 16 | 5 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 15.903 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 17.1 | 95 | 300 | 50
004371107 | S00CUQ01/80/25A/690V | 690 | 25 | UQ01 | S80 | 00C | 165 | 26 | 6 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 27.621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 29.7 | 165 | 300 | 50
004371108 | S00CUQ01/80/32A/690V | 690 | 32 | UQ01 | S80 | 00C | 290 | 46 | 7 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 48.546 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 52.2 | 290 | 300 | 50
004371109 | S00CUQ01/80/35A/690V | 690 | 35 | UQ01 | S80 | 00C | 400 | 64 | 8 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 66.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 72 | 400 | 300 | 50
004371110 | S00CUQ01/80/40A/690V | 690 | 40 | UQ01 | S80 | 00C | 640 | 110 | 9 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 107.136 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 115.2 | 640 | 300 | 50
004371111 | S00CUQ01/80/50A/690V | 690 | 50 | UQ01 | S80 | 00C | 1000 | 165 | 10 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 167.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 180 | 1000 | 300 | 50
004371112 | S00CUQ01/80/63A/690V | 690 | 63 | UQ01 | S80 | 00C | 1800 | 300 | 12.3 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 301.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 324 | 1800 | 300 | 50
004371113 | S00CUQ01/80/80A/690V | 690 | 80 | UQ01 | S80 | 00C | 2800 | 440 | 16.3 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 468.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 504 | 2800 | 300 | 50
004371114 | S00CUQ01/80/100A/690V | 690 | 100 | UQ01 | S80 | 00C | 4600 | 800 | 20 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 770.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 828 | 4600 | 300 | 50
004371115 | S00CUQ01/80/125A/690V | 690 | 125 | UQ01 | S80 | 00C | 8000 | 1400 | 26.9 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 1339.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1440 | 8000 | 300 | 50
004371116 | S00CUQ01/80/160A/690V | 690 | 160 | UQ01 | S80 | 00C | 16500 | 2500 | 31.6 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 2762.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 2970 | 16500 | 300 | 50
004371117 | S00CUQ01/80/200A/690V | 690 | 200 | UQ01 | S80 | 00C | 23000 | 4000 | 38.7 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 3850.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 4140 | 23000 | 300 | 50
004371119 | S00CUQ01/80/250A/690V | 690 | 250 | UQ01 | S80 | 00C | 46000 | 8000 | 43.8 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 7700.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 8280 | 46000 | 300 | 50
004371121 | S00CUQ01/80/315A/690V | 690 | 315 | UQ01 | S80 | 00C | 80000 | 14000 | 54 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 13392 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 14400 | 80000 | 300 | 50
004371122 | S00UQ01/80/350A/690V | 690 | 350 | UQ01 | S80 | 00 | 100000 | 15000 | 60 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 16740 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 18000 | 100000 | 300 | 50
004371123 | S00UQ01/80/400A/500V | 500 | 400 | UQ01 | S80 | 00 | 120000 | 20000 | 70 | 200 | aR | NVS5 | 24 | 20088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 21600 | 120000 | 300 | 50
004383113 | S1UQ01/80/80A/690V | 690 | 80 | UQ01 | S80 | 1 | 2300 | 400 | 15.6 | 200 | aR | - | 25 | 385.02 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 414 | 2300 | 300 | 50
004383114 | S1UQ01/80/100A/690V | 690 | 100 | UQ01 | S80 | 1 | 4600 | 660 | 20 | 200 | aR | - | 25 | 770.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 828 | 4600 | 300 | 50
004383115 | S1UQ01/80/125A/690V | 690 | 125 | UQ01 | S80 | 1 | 6600 | 1000 | 25 | 200 | aR | - | 25 | 1104.84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1188 | 6600 | 300 | 50
004383116 | S1UQ01/80/160A/690V | 690 | 160 | UQ01 | S80 | 1 | 10000 | 1650 | 32.2 | 200 | aR | - | 25 | 1674 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1800 | 10000 | 300 | 50
004383117 | S1UQ01/80/200A/690V | 690 | 200 | UQ01 | S80 | 1 | 18000 | 2800 | 39.4 | 200 | aR | - | 25 | 3013.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 3240 | 18000 | 300 | 50
004383119 | S1UQ01/80/250A/690V | 690 | 250 | UQ01 | S80 | 1 | 32000 | 4600 | 49.4 | 200 | aR | - | 25 | 5356.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 5760 | 32000 | 300 | 50
004383121 | S1UQ01/80/315A/690V | 690 | 315 | UQ01 | S80 | 1 | 58000 | 8000 | 60 | 200 | aR | - | 25 | 9709.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 10440 | 58000 | 300 | 50
004383122 | S1UQ01/80/350A/690V | 690 | 350 | UQ01 | S80 | 1 | 78000 | 11000 | 63 | 200 | aR | - | 25 | 13057.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 14040 | 78000 | 300 | 50
004383123 | S1UQ01/80/400A/690V | 690 | 400 | UQ01 | S80 | 1 | 110000 | 16000 | 66 | 200 | aR | - | 25 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 19800 | 110000 | 300 | 50
004383125 | S1UQ01/80/450A/690V | 690 | 450 | UQ01 | S80 | 1 | 155000 | 22000 | 72 | 200 | aR | - | 25 | 25947 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 27900 | 155000 | 300 | 50
004383126 | S1UQ01/80/500A/690V | 690 | 500 | UQ01 | S80 | 1 | 200000 | 32000 | 73 | 200 | aR | - | 25 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004383128 | S1UQ01/80/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | S80 | 1 | 330000 | 52000 | 86 | 200 | aR | - | 25 | 55242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 59400 | 330000 | 300 | 50
004383713 | S1MUQ01/80/80A/690V | 690 | 80 | UQ01 | S80 | 1 | 2300 | 400 | 15.6 | 200 | aR | MK | 25 | 385.02 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 414 | 2300 | 300 | 50
004383714 | S1MUQ01/80/100A/690V | 690 | 100 | UQ01 | S80 | 1 | 4600 | 660 | 20 | 200 | aR | MK | 25 | 770.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 828 | 4600 | 300 | 50
004383715 | S1MUQ01/80/125A/690V | 690 | 125 | UQ01 | S80 | 1 | 6600 | 1000 | 25 | 200 | aR | MK | 25 | 1104.84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1188 | 6600 | 300 | 50
004383716 | S1MUQ01/80/160A/690V | 690 | 160 | UQ01 | S80 | 1 | 10000 | 1650 | 32.2 | 200 | aR | MK | 25 | 1674 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1800 | 10000 | 300 | 50
004383717 | S1MUQ01/80/200A/690V | 690 | 200 | UQ01 | S80 | 1 | 18000 | 2800 | 39.4 | 200 | aR | MK | 25 | 3013.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 3240 | 18000 | 300 | 50
004383719 | S1MUQ01/80/250A/690V | 690 | 250 | UQ01 | S80 | 1 | 32000 | 4600 | 49.4 | 200 | aR | MK | 25 | 5356.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 5760 | 32000 | 300 | 50
004383721 | S1MUQ01/80/315A/690V | 690 | 315 | UQ01 | S80 | 1 | 58000 | 8000 | 60 | 200 | aR | MK | 25 | 9709.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 10440 | 58000 | 300 | 50
004383722 | S1MUQ01/80/350A/690V | 690 | 350 | UQ01 | S80 | 1 | 78000 | 11000 | 63 | 200 | aR | MK | 25 | 13057.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 14040 | 78000 | 300 | 50
004383723 | S1MUQ01/80/400A/690V | 690 | 400 | UQ01 | S80 | 1 | 110000 | 16000 | 66 | 200 | aR | MK | 25 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 19800 | 110000 | 300 | 50
004383725 | S1MUQ01/80/450A/690V | 690 | 450 | UQ01 | S80 | 1 | 155000 | 22000 | 72 | 200 | aR | MK | 25 | 25947 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 27900 | 155000 | 300 | 50
004383726 | S1MUQ01/80/500A/690V | 690 | 500 | UQ01 | S80 | 1 | 200000 | 32000 | 73 | 200 | aR | MK | 25 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004383727 | S1MUQ01/80/550A/690V | 690 | 550 | UQ01 | S80 | 1 | 250000 | 40000 | 78 | 200 | aR | MK | 25 | 41850 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 45000 | 250000 | 300 | 50
004383728 | S1MUQ01/80/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | S80 | 1 | 330000 | 52000 | 86 | 200 | aR | MK | 25 | 55242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 59400 | 330000 | 300 | 50
004384123 | S2UQ01/80/400A/690V | 690 | 400 | UQ01 | S80 | 2 | 85000 | 11000 | 70 | 200 | aR | - | 25 | 14229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 15300 | 85000 | 300 | 50
004384125 | S2UQ01/80/450A/690V | 690 | 450 | UQ01 | S80 | 2 | 125000 | 16500 | 76 | 200 | aR | - | 25 | 20925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 22500 | 125000 | 300 | 50
004384126 | S2UQ01/80/500A/690V | 690 | 500 | UQ01 | S80 | 2 | 165000 | 22000 | 80 | 200 | aR | - | 25 | 27621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 29700 | 165000 | 300 | 50
004384128 | S2UQ01/80/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | S80 | 2 | 310000 | 44000 | 85 | 200 | aR | - | 25 | 51894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 55800 | 310000 | 300 | 50
004384129 | S2UQ01/80/710A/690V | 690 | 710 | UQ01 | S80 | 2 | 460000 | 64000 | 91 | 200 | aR | - | 25 | 77004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 82800 | 460000 | 300 | 50
004384130 | S2UQ01/80/800A/690V | 690 | 800 | UQ01 | S80 | 2 | 720000 | 100000 | 95 | 200 | aR | - | 25 | 120528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 129600 | 720000 | 300 | 50
004384723 | S2MUQ01/80/400A/690V | 690 | 400 | UQ01 | S80 | 2 | 85000 | 11000 | 70 | 200 | aR | MK | 25 | 14229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 15300 | 85000 | 300 | 50
004384725 | S2MUQ01/80/450A/690V | 690 | 450 | UQ01 | S80 | 2 | 125000 | 16500 | 76 | 200 | aR | MK | 25 | 20925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 22500 | 125000 | 300 | 50
004384726 | S2MUQ01/80/500A/690V | 690 | 500 | UQ01 | S80 | 2 | 165000 | 22000 | 80 | 200 | aR | MK | 25 | 27621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 29700 | 165000 | 300 | 50
004384728 | S2MUQ01/80/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | S80 | 2 | 310000 | 44000 | 85 | 200 | aR | MK | 25 | 51894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 55800 | 310000 | 300 | 50
004384729 | S2MUQ01/80/710A/690V | 690 | 710 | UQ01 | S80 | 2 | 460000 | 64000 | 91 | 200 | aR | MK | 25 | 77004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 82800 | 460000 | 300 | 50
004384730 | S2MUQ01/80/800A/690V | 690 | 800 | UQ01 | S80 | 2 | 720000 | 100000 | 95 | 200 | aR | MK | 25 | 120528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 129600 | 720000 | 300 | 50
004385128 | S3UQ01/80/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | S80 | 3 | 260000 | 33000 | 102 | 200 | aR | - | 25 | 43524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 46800 | 260000 | 300 | 50
004385129 | S3UQ01/80/710A/690V | 690 | 710 | UQ01 | S80 | 3 | 330000 | 46000 | 109 | 200 | aR | - | 25 | 55242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 59400 | 330000 | 300 | 50
004385130 | S3UQ01/80/800A/690V | 690 | 800 | UQ01 | S80 | 3 | 500000 | 78000 | 117 | 200 | aR | - | 25 | 83700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 90000 | 500000 | 300 | 50
004385132 | S3UQ01/80/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ01 | S80 | 3 | 1000000 | 150000 | 131 | 200 | aR | - | 25 | 167400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 180000 | 1000000 | 300 | 50
004385133 | S3UQ01/80/1250A/500V | 500 | 1250 | UQ01 | S80 | 3 | 2300000 | 320000 | 152 | 200 | aR | - | 25 | 385020 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 414000 | 2300000 | 300 | 50
004385728 | S3MUQ01/80/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | S80 | 3 | 260000 | 33000 | 102 | 200 | aR | MK | 25 | 43524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 46800 | 260000 | 300 | 50
004385729 | S3MUQ01/80/710A/690V | 690 | 710 | UQ01 | S80 | 3 | 330000 | 46000 | 109 | 200 | aR | MK | 25 | 55242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 59400 | 330000 | 300 | 50
004385730 | S3MUQ01/80/800A/690V | 690 | 800 | UQ01 | S80 | 3 | 500000 | 78000 | 117 | 200 | aR | MK | 25 | 83700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 90000 | 500000 | 300 | 50
004385731 | S3MUQ01/80/900A/690V | 690 | 900 | UQ01 | S80 | 3 | 750000 | 115000 | 125 | 200 | aR | MK | 25 | 125550 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 135000 | 750000 | 300 | 50
004385732 | S3MUQ01/80/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ01 | S80 | 3 | 1000000 | 150000 | 131 | 200 | aR | MK | 25 | 167400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 180000 | 1000000 | 300 | 50
004385734 | S3MUQ01/80/1100A/690V | 690 | 1100 | UQ01 | S80 | 3 | 1500000 | 225000 | 140 | 200 | aR | MK | 25 | 251100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 270000 | 1500000 | 300 | 50
004385733 | S3MUQ01/80/1250A/500V | 500 | 1250 | UQ01 | S80 | 3 | 2300000 | 320000 | 152 | 200 | aR | MK | 25 | 385020 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 414000 | 2300000 | 300 | 50
004303112 | S1UQ01/110/63A/1000V | 1000 | 63 | UQ01 | S110 | 1 | 2000 | 300 | 15.1 | 200 | aR | - | 29 | 334.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 360 | 2000 | 475 | 50
004393113 | S1UQ01/110/80A/690V | 690 | 80 | UQ01 | S110 | 1 | 2300 | 400 | 15.6 | 200 | aR | - | 26 | 385.02 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 414 | 2300 | 300 | 50
004393114 | S1UQ01/110/100A/690V | 690 | 100 | UQ01 | S110 | 1 | 4600 | 660 | 20 | 200 | aR | - | 26 | 770.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 828 | 4600 | 300 | 50
004393115 | S1UQ01/110/125A/690V | 690 | 125 | UQ01 | S110 | 1 | 6600 | 1000 | 25 | 200 | aR | - | 26 | 1104.84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1188 | 6600 | 300 | 50
004393116 | S1UQ01/110/160A/690V | 690 | 160 | UQ01 | S110 | 1 | 10000 | 1650 | 32.2 | 200 | aR | - | 26 | 1674 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1800 | 10000 | 300 | 50
004393117 | S1UQ01/110/200A/690V | 690 | 200 | UQ01 | S110 | 1 | 18000 | 2800 | 39.4 | 200 | aR | - | 26 | 3013.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 3240 | 18000 | 300 | 50
004393119 | S1UQ01/110/250A/690V | 690 | 250 | UQ01 | S110 | 1 | 32000 | 4600 | 49.4 | 200 | aR | - | 26 | 5356.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 5760 | 32000 | 300 | 50
004393121 | S1UQ01/110/315A/690V | 690 | 315 | UQ01 | S110 | 1 | 58000 | 8000 | 60 | 200 | aR | - | 26 | 9709.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 10440 | 58000 | 300 | 50
004393122 | S1UQ01/110/350A/690V | 690 | 350 | UQ01 | S110 | 1 | 78000 | 11000 | 63 | 200 | aR | - | 26 | 13057.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 14040 | 78000 | 300 | 50
004393123 | S1UQ01/110/400A/690V | 690 | 400 | UQ01 | S110 | 1 | 110000 | 16000 | 66 | 200 | aR | - | 26 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 19800 | 110000 | 300 | 50
004393125 | S1UQ01/110/450A/690V | 690 | 450 | UQ01 | S110 | 1 | 155000 | 22000 | 72 | 200 | aR | - | 26 | 25947 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 27900 | 155000 | 300 | 50
004393126 | S1UQ01/110/500A/690V | 690 | 500 | UQ01 | S110 | 1 | 200000 | 32000 | 73 | 200 | aR | - | 26 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004393128 | S1UQ01/110/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | S110 | 1 | 330000 | 52000 | 86 | 200 | aR | - | 26 | 55242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 59400 | 330000 | 300 | 50
004393713 | S1MUQ01/110/80A/690V | 690 | 80 | UQ01 | S110 | 1 | 2300 | 400 | 15.6 | 200 | aR | MK | 26 | 385.02 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 414 | 2300 | 300 | 50
004393714 | S1MUQ01/110/100A/690V | 690 | 100 | UQ01 | S110 | 1 | 4600 | 660 | 20 | 200 | aR | MK | 26 | 770.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 828 | 4600 | 300 | 50
004393715 | S1MUQ01/110/125A/690V | 690 | 125 | UQ01 | S110 | 1 | 6600 | 1000 | 25 | 200 | aR | MK | 26 | 1104.84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1188 | 6600 | 300 | 50
004393716 | S1MUQ01/110/160A/690V | 690 | 160 | UQ01 | S110 | 1 | 10000 | 1650 | 32.2 | 200 | aR | MK | 26 | 1674 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1800 | 10000 | 300 | 50
004393717 | S1MUQ01/110/200A/690V | 690 | 200 | UQ01 | S110 | 1 | 18000 | 2800 | 39.4 | 200 | aR | MK | 26 | 3013.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 3240 | 18000 | 300 | 50
004393719 | S1MUQ01/110/250A/690V | 690 | 250 | UQ01 | S110 | 1 | 32000 | 4600 | 49.4 | 200 | aR | MK | 26 | 5356.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 5760 | 32000 | 300 | 50
004393721 | S1MUQ01/110/315A/690V | 690 | 315 | UQ01 | S110 | 1 | 58000 | 8000 | 60 | 200 | aR | MK | 26 | 9709.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 10440 | 58000 | 300 | 50
004393722 | S1MUQ01/110/350A/690V | 690 | 350 | UQ01 | S110 | 1 | 78000 | 11000 | 63 | 200 | aR | MK | 26 | 13057.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 14040 | 78000 | 300 | 50
004393723 | S1MUQ01/110/400A/690V | 690 | 400 | UQ01 | S110 | 1 | 110000 | 16000 | 66 | 200 | aR | MK | 26 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 19800 | 110000 | 300 | 50
004393725 | S1MUQ01/110/450A/690V | 690 | 450 | UQ01 | S110 | 1 | 155000 | 22000 | 72 | 200 | aR | MK | 26 | 25947 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 27900 | 155000 | 300 | 50
004393726 | S1MUQ01/110/500A/690V | 690 | 500 | UQ01 | S110 | 1 | 200000 | 32000 | 73 | 200 | aR | MK | 26 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004393727 | S1MUQ01/110/550A/690V | 690 | 550 | UQ01 | S110 | 1 | 250000 | 40000 | 78 | 200 | aR | MK | 26 | 41850 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 45000 | 250000 | 300 | 50
004393728 | S1MUQ01/110/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | S110 | 1 | 330000 | 52000 | 86 | 200 | aR | MK | 26 | 55242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 59400 | 330000 | 300 | 50
004394123 | S2UQ01/110/400A/690V | 690 | 400 | UQ01 | S110 | 2 | 85000 | 11000 | 70 | 200 | aR | - | 26 | 14229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 15300 | 85000 | 300 | 50
004394125 | S2UQ01/110/450A/690V | 690 | 450 | UQ01 | S110 | 2 | 125000 | 16500 | 76 | 200 | aR | - | 26 | 20925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 22500 | 125000 | 300 | 50
004394126 | S2UQ01/110/500A/690V | 690 | 500 | UQ01 | S110 | 2 | 165000 | 22000 | 80 | 200 | aR | - | 26 | 27621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 29700 | 165000 | 300 | 50
004394128 | S2UQ01/110/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | S110 | 2 | 310000 | 44000 | 85 | 200 | aR | - | 26 | 51894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 55800 | 310000 | 300 | 50
004394129 | S2UQ01/110/710A/690V | 690 | 710 | UQ01 | S110 | 2 | 460000 | 64000 | 91 | 200 | aR | - | 26 | 77004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 82800 | 460000 | 300 | 50
004394130 | S2UQ01/110/800A/690V | 690 | 800 | UQ01 | S110 | 2 | 720000 | 100000 | 95 | 200 | aR | - | 26 | 120528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 129600 | 720000 | 300 | 50
004394723 | S2MUQ01/110/400A/690V | 690 | 400 | UQ01 | S110 | 2 | 85000 | 11000 | 70 | 200 | aR | MK | 26 | 14229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 15300 | 85000 | 300 | 50
004394725 | S2MUQ01/110/450A/690V | 690 | 450 | UQ01 | S110 | 2 | 125000 | 16500 | 76 | 200 | aR | MK | 26 | 20925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 22500 | 125000 | 300 | 50
004394726 | S2MUQ01/110/500A/690V | 690 | 500 | UQ01 | S110 | 2 | 165000 | 22000 | 80 | 200 | aR | MK | 26 | 27621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 29700 | 165000 | 300 | 50
004394728 | S2MUQ01/110/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | S110 | 2 | 310000 | 44000 | 85 | 200 | aR | MK | 26 | 51894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 55800 | 310000 | 300 | 50
004394729 | S2MUQ01/110/710A/690V | 690 | 710 | UQ01 | S110 | 2 | 460000 | 64000 | 91 | 200 | aR | MK | 26 | 77004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 82800 | 460000 | 300 | 50
004394730 | S2MUQ01/110/800A/690V | 690 | 800 | UQ01 | S110 | 2 | 720000 | 100000 | 95 | 200 | aR | MK | 26 | 120528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 129600 | 720000 | 300 | 50
004395128 | S3UQ01/110/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | S110 | 3 | 260000 | 33000 | 102 | 200 | aR | - | 26 | 43524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 46800 | 260000 | 300 | 50
004395129 | S3UQ01/110/710A/690V | 690 | 710 | UQ01 | S110 | 3 | 330000 | 46000 | 109 | 200 | aR | - | 26 | 55242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 59400 | 330000 | 300 | 50
004395130 | S3UQ01/110/800A/690V | 690 | 800 | UQ01 | S110 | 3 | 500000 | 78000 | 117 | 200 | aR | - | 26 | 83700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 90000 | 500000 | 300 | 50
004395132 | S3UQ01/110/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ01 | S110 | 3 | 1000000 | 150000 | 131 | 200 | aR | - | 26 | 167400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 180000 | 1000000 | 300 | 50
004395133 | S3UQ01/110/1250A/500V | 500 | 1250 | UQ01 | S110 | 3 | 2300000 | 320000 | 152 | 200 | aR | - | 26 | 385020 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 414000 | 2300000 | 300 | 50
004395728 | S3MUQ01/110/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | S110 | 3 | 260000 | 33000 | 102 | 200 | aR | MK | 26 | 43524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 46800 | 260000 | 300 | 50
004395729 | S3MUQ01/110/710A/690V | 690 | 710 | UQ01 | S110 | 3 | 330000 | 46000 | 109 | 200 | aR | MK | 26 | 55242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 59400 | 330000 | 300 | 50
004395730 | S3MUQ01/110/800A/690V | 690 | 800 | UQ01 | S110 | 3 | 500000 | 78000 | 117 | 200 | aR | MK | 26 | 83700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 90000 | 500000 | 300 | 50
004395732 | S3MUQ01/110/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ01 | S110 | 3 | 1000000 | 150000 | 131 | 200 | aR | MK | 26 | 167400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 180000 | 1000000 | 300 | 50
004395733 | S3MUQ01/110/1250A/500V | 500 | 1250 | UQ01 | S110 | 3 | 2300000 | 320000 | 152 | 200 | aR | MK | 26 | 385020 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 414000 | 2300000 | 300 | 50
004373513 | G1UQ01/80A/690V | 690 | 80 | UQ01 | G | 1 | 2300 | 400 | 15.6 | 200 | aR | - | 27 | 385.02 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 414 | 2300 | 300 | 50
004373514 | G1UQ01/100A/690V | 690 | 100 | UQ01 | G | 1 | 4600 | 660 | 20 | 200 | aR | - | 27 | 770.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 828 | 4600 | 300 | 50
004373515 | G1UQ01/125A/690V | 690 | 125 | UQ01 | G | 1 | 6600 | 1000 | 25 | 200 | aR | - | 27 | 1104.84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1188 | 6600 | 300 | 50
004373516 | G1UQ01/160A/690V | 690 | 160 | UQ01 | G | 1 | 10000 | 1650 | 32.2 | 200 | aR | - | 27 | 1674 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1800 | 10000 | 300 | 50
004373517 | G1UQ01/200A/690V | 690 | 200 | UQ01 | G | 1 | 18000 | 2800 | 39.4 | 200 | aR | - | 27 | 3013.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 3240 | 18000 | 300 | 50
004373519 | G1UQ01/250A/690V | 690 | 250 | UQ01 | G | 1 | 32000 | 4600 | 49.4 | 200 | aR | - | 27 | 5356.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 5760 | 32000 | 300 | 50
004373521 | G1UQ01/315A/690V | 690 | 315 | UQ01 | G | 1 | 58000 | 8000 | 60 | 200 | aR | - | 27 | 9709.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 10440 | 58000 | 300 | 50
004373522 | G1UQ01/350A/690V | 690 | 350 | UQ01 | G | 1 | 78000 | 11000 | 63 | 200 | aR | - | 27 | 13057.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 14040 | 78000 | 300 | 50
004373523 | G1UQ01/400A/690V | 690 | 400 | UQ01 | G | 1 | 110000 | 16000 | 66 | 200 | aR | - | 27 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 19800 | 110000 | 300 | 50
004373525 | G1UQ01/450A/690V | 690 | 450 | UQ01 | G | 1 | 155000 | 22000 | 72 | 200 | aR | - | 27 | 25947 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 27900 | 155000 | 300 | 50
004373526 | G1UQ01/500A/690V | 690 | 500 | UQ01 | G | 1 | 200000 | 32000 | 73 | 200 | aR | - | 27 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004373528 | G1UQ01/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | G | 1 | 330000 | 52000 | 86 | 200 | aR | - | 27 | 55242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 59400 | 330000 | 300 | 50
004373613 | G1MUQ01/80A/690V | 690 | 80 | UQ01 | G | 1 | 2300 | 400 | 15.6 | 200 | aR | MK | 27 | 385.02 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 414 | 2300 | 300 | 50
004373614 | G1MUQ01/100A/690V | 690 | 100 | UQ01 | G | 1 | 4600 | 660 | 20 | 200 | aR | MK | 27 | 770.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 828 | 4600 | 300 | 50
004373615 | G1MUQ01/125A/690V | 690 | 125 | UQ01 | G | 1 | 6600 | 1000 | 25 | 200 | aR | MK | 27 | 1104.84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1188 | 6600 | 300 | 50
004373616 | G1MUQ01/160A/690V | 690 | 160 | UQ01 | G | 1 | 10000 | 1650 | 32.2 | 200 | aR | MK | 27 | 1674 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1800 | 10000 | 300 | 50
004373617 | G1MUQ01/200A/690V | 690 | 200 | UQ01 | G | 1 | 18000 | 2800 | 39.4 | 200 | aR | MK | 27 | 3013.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 3240 | 18000 | 300 | 50
004373619 | G1MUQ01/250A/690V | 690 | 250 | UQ01 | G | 1 | 32000 | 4600 | 49.4 | 200 | aR | MK | 27 | 5356.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 5760 | 32000 | 300 | 50
004373621 | G1MUQ01/315A/690V | 690 | 315 | UQ01 | G | 1 | 58000 | 8000 | 60 | 200 | aR | MK | 27 | 9709.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 10440 | 58000 | 300 | 50
004373622 | G1MUQ01/350A/690V | 690 | 350 | UQ01 | G | 1 | 78000 | 11000 | 63 | 200 | aR | MK | 27 | 13057.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 14040 | 78000 | 300 | 50
004373623 | G1MUQ01/400A/690V | 690 | 400 | UQ01 | G | 1 | 110000 | 16000 | 66 | 200 | aR | MK | 27 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 19800 | 110000 | 300 | 50
004373625 | G1MUQ01/450A/690V | 690 | 450 | UQ01 | G | 1 | 155000 | 22000 | 72 | 200 | aR | MK | 27 | 25947 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 27900 | 155000 | 300 | 50
004373626 | G1MUQ01/500A/690V | 690 | 500 | UQ01 | G | 1 | 200000 | 32000 | 73 | 200 | aR | MK | 27 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004373627 | G1MUQ01/550A/690V | 690 | 550 | UQ01 | G | 1 | 250000 | 40000 | 78 | 200 | aR | MK | 27 | 41850 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 45000 | 250000 | 300 | 50
004373628 | G1MUQ01/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | G | 1 | 330000 | 52000 | 86 | 200 | aR | MK | 27 | 55242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 59400 | 330000 | 300 | 50
004374523 | G2UQ01/400A/690V | 690 | 400 | UQ01 | G | 2 | 85000 | 11000 | 70 | 200 | aR | - | 27 | 14229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 15300 | 85000 | 300 | 50
004374525 | G2UQ01/450A/690V | 690 | 450 | UQ01 | G | 2 | 125000 | 16500 | 76 | 200 | aR | - | 27 | 20925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 22500 | 125000 | 300 | 50
004374526 | G2UQ01/500A/690V | 690 | 500 | UQ01 | G | 2 | 165000 | 22000 | 80 | 200 | aR | - | 27 | 27621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 29700 | 165000 | 300 | 50
004374528 | G2UQ01/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | G | 2 | 310000 | 44000 | 85 | 200 | aR | - | 27 | 51894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 55800 | 310000 | 300 | 50
004374529 | G2UQ01/710A/690V | 690 | 710 | UQ01 | G | 2 | 460000 | 64000 | 91 | 200 | aR | - | 27 | 77004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 82800 | 460000 | 300 | 50
004374530 | G2UQ01/800A/690V | 690 | 800 | UQ01 | G | 2 | 720000 | 100000 | 95 | 200 | aR | - | 27 | 120528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 129600 | 720000 | 300 | 50
004374623 | G2MUQ01/400A/690V | 690 | 400 | UQ01 | G | 2 | 85000 | 11000 | 70 | 200 | aR | MK | 27 | 14229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 15300 | 85000 | 300 | 50
004374625 | G2MUQ01/450A/690V | 690 | 450 | UQ01 | G | 2 | 125000 | 16500 | 76 | 200 | aR | MK | 27 | 20925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 22500 | 125000 | 300 | 50
004374626 | G2MUQ01/500A/690V | 690 | 500 | UQ01 | G | 2 | 165000 | 22000 | 80 | 200 | aR | MK | 27 | 27621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 29700 | 165000 | 300 | 50
004374628 | G2MUQ01/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | G | 2 | 310000 | 44000 | 85 | 200 | aR | MK | 27 | 51894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 55800 | 310000 | 300 | 50
004374629 | G2MUQ01/710A/690V | 690 | 710 | UQ01 | G | 2 | 460000 | 64000 | 91 | 200 | aR | MK | 27 | 77004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 82800 | 460000 | 300 | 50
004374630 | G2MUQ01/800A/690V | 690 | 800 | UQ01 | G | 2 | 720000 | 100000 | 95 | 200 | aR | MK | 27 | 120528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 129600 | 720000 | 300 | 50
004375528 | G3UQ01/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | G | 3 | 260000 | 33000 | 102 | 200 | aR | - | 27 | 43524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 46800 | 260000 | 300 | 50
004375529 | G3UQ01/710A/690V | 690 | 710 | UQ01 | G | 3 | 330000 | 46000 | 109 | 200 | aR | - | 27 | 55242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 59400 | 330000 | 300 | 50
004375530 | G3UQ01/800A/690V | 690 | 800 | UQ01 | G | 3 | 500000 | 78000 | 117 | 200 | aR | - | 27 | 83700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 90000 | 500000 | 300 | 50
004375532 | G3UQ01/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ01 | G | 3 | 1000000 | 150000 | 131 | 200 | aR | - | 27 | 167400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 180000 | 1000000 | 300 | 50
004375533 | G3UQ01/1250A/500V | 500 | 1250 | UQ01 | G | 3 | 2300000 | 320000 | 152 | 200 | aR | - | 27 | 385020 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 414000 | 2300000 | 300 | 50
004375628 | G3MUQ01/630A/690V | 690 | 630 | UQ01 | G | 3 | 260000 | 33000 | 102 | 200 | aR | MK | 27 | 43524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 46800 | 260000 | 300 | 50
004375629 | G3MUQ01/710A/690V | 690 | 710 | UQ01 | G | 3 | 330000 | 46000 | 109 | 200 | aR | MK | 27 | 55242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 59400 | 330000 | 300 | 50
004375630 | G3MUQ01/800A/690V | 690 | 800 | UQ01 | G | 3 | 500000 | 78000 | 117 | 200 | aR | MK | 27 | 83700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 90000 | 500000 | 300 | 50
004375632 | G3MUQ01/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ01 | G | 3 | 1000000 | 150000 | 131 | 200 | aR | MK | 27 | 167400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 180000 | 1000000 | 300 | 50
004375633 | G3MUQ01/1250A/500V | 500 | 1250 | UQ01 | G | 3 | 2300000 | 320000 | 152 | 200 | aR | MK | 27 | 385020 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 414000 | 2300000 | 300 | 50
004301108 | S00UQ01/80/32A/1000V | 1000 | 32 | UQ01 | S80 | 00 | 200 | 26 | 15.1 | 200 | aR | NVS5 | 28 | 27.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 30 | 200 | 475 | 50
004301110 | S00UQ01/80/40A/1000V | 1000 | 40 | UQ01 | S80 | 00 | 330 | 45 | 18.1 | 200 | aR | NVS5 | 28 | 46.035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 49.5 | 330 | 475 | 50
004301111 | S00UQ01/80/50A/1000V | 1000 | 50 | UQ01 | S80 | 00 | 670 | 100 | 20 | 200 | aR | NVS5 | 28 | 93.465 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 100.5 | 670 | 475 | 50
004301112 | S00UQ01/80/63A/1000V | 1000 | 63 | UQ01 | S80 | 00 | 1300 | 165 | 24.3 | 200 | aR | NVS5 | 28 | 181.35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 195 | 1300 | 475 | 50
004301113 | S00UQ01/80/80A/1000V | 1000 | 80 | UQ01 | S80 | 00 | 2400 | 330 | 27.4 | 200 | aR | NVS5 | 28 | 334.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 360 | 2400 | 475 | 50
004301114 | S00UQ01/80/100A/1000V | 1000 | 100 | UQ01 | S80 | 00 | 4700 | 660 | 30 | 200 | aR | NVS5 | 28 | 655.65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 705 | 4700 | 475 | 50
004301115 | S00UQ01/80/125A/1000V | 1000 | 125 | UQ01 | S80 | 00 | 10000 | 1500 | 38.2 | 200 | aR | NVS5 | 28 | 1395 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 1500 | 10000 | 475 | 50
004301116 | S00UQ01/80/160A/1000V | 1000 | 160 | UQ01 | S80 | 00 | 16000 | 2100 | 47.2 | 200 | aR | NVS5 | 28 | 2232 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 2400 | 16000 | 475 | 50
004301117 | S00UQ01/80/200A/1000V | 1000 | 200 | UQ01 | S80 | 00 | 30000 | 4000 | 57 | 200 | aR | NVS5 | 28 | 4185 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 4500 | 30000 | 475 | 50
004301119 | S00UQ01/80/250A/1000V | 1000 | 250 | UQ01 | S80 | 00 | 58000 | 8000 | 67 | 200 | aR | NVS5 | 28 | 8091 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 8700 | 58000 | 475 | 50
004301121 | S00UQ01/80/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ01 | S80 | 00 | 110000 | 15000 | 78 | 200 | aR | NVS5 | 28 | 15345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 16500 | 110000 | 475 | 50
R5046026 | S00UQ01/80/350A/1000V | 900 | 350 | UQ01 | S80 | 00 | 150000 | 20000 | 90 | 200 | aR | NVS5 | 28 | 20925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 22500 | 150000 | 475 | 50
004301112 | S1UQ01/110/63A/900V | 900 | 63 | UQ01 | S110 | 1 | 1300 | 300 | 24.3 | 200 | aR | - | 28 | 181.35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 195 | 1300 | 475 | 50
004303113 | S1UQ01/110/80A/1000V | 1000 | 80 | UQ01 | S110 | 1 | 3400 | 600 | 20 | 200 | aR | - | 29 | 474.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 510 | 3400 | 475 | 50
004303114 | S1UQ01/110/100A/1000V | 1000 | 100 | UQ01 | S110 | 1 | 6100 | 1000 | 25 | 200 | aR | - | 29 | 850.95 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 915 | 6100 | 475 | 50
004303115 | S1UQ01/110/125A/1000V | 1000 | 125 | UQ01 | S110 | 1 | 11000 | 1650 | 30 | 200 | aR | - | 29 | 1534.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 1650 | 11000 | 475 | 50
004303116 | S1UQ01/110/160A/1000V | 1000 | 160 | UQ01 | S110 | 1 | 17000 | 2700 | 35 | 200 | aR | - | 29 | 2371.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 2550 | 17000 | 475 | 50
004303117 | S1UQ01/110/200A/1000V | 1000 | 200 | UQ01 | S110 | 1 | 31000 | 4800 | 45.3 | 200 | aR | - | 29 | 4324.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 4650 | 31000 | 475 | 50
004303119 | S1UQ01/110/250A/1000V | 1000 | 250 | UQ01 | S110 | 1 | 50000 | 8000 | 54 | 200 | aR | - | 29 | 6975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 7500 | 50000 | 475 | 50
004303121 | S1UQ01/110/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ01 | S110 | 1 | 110000 | 16500 | 60 | 200 | aR | - | 29 | 15345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 16500 | 110000 | 475 | 50
004303122 | S1UQ01/110/350A/1000V | 1000 | 350 | UQ01 | S110 | 1 | 150000 | 21000 | 65 | 200 | aR | - | 29 | 20925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 22500 | 150000 | 475 | 50
004303123 | S1UQ01/110/400A/1000V | 1000 | 400 | UQ01 | S110 | 1 | 200000 | 32000 | 70 | 200 | aR | - | 29 | 27900 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 30000 | 200000 | 475 | 50
004303125 | S1UQ01/110/450A/1000V | 1000 | 450 | UQ01 | S110 | 1 | 310000 | 46000 | 74 | 200 | aR | - | 29 | 43245 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 46500 | 310000 | 475 | 50
004303126 | S1UQ01/110/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ01 | S110 | 1 | 400000 | 64000 | 80 | 200 | aR | - | 29 | 55800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 60000 | 400000 | 475 | 50
004303712 | S1MUQ01/110/63A/1000V | 1000 | 63 | UQ01 | S110 | 1 | 2000 | 300 | 15.1 | 200 | aR | MK | 29 | 279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 300 | 2000 | 475 | 50
004303713 | S1MUQ01/110/80A/1000V | 1000 | 80 | UQ01 | S110 | 1 | 3400 | 600 | 20 | 200 | aR | MK | 29 | 474.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 510 | 3400 | 475 | 50
004303714 | S1MUQ01/110/100A/1000V | 1000 | 100 | UQ01 | S110 | 1 | 6100 | 1000 | 25 | 200 | aR | MK | 29 | 850.95 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 915 | 6100 | 475 | 50
004303715 | S1MUQ01/110/125A/1000V | 1000 | 125 | UQ01 | S110 | 1 | 11000 | 1650 | 30 | 200 | aR | MK | 29 | 1534.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 1650 | 11000 | 475 | 50
004303716 | S1MUQ01/110/160A/1000V | 1000 | 160 | UQ01 | S110 | 1 | 17000 | 2700 | 35 | 200 | aR | MK | 29 | 2371.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 2550 | 17000 | 475 | 50
004303717 | S1MUQ01/110/200A/1000V | 1000 | 200 | UQ01 | S110 | 1 | 31000 | 4800 | 45.3 | 200 | aR | MK | 29 | 4324.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 4650 | 31000 | 475 | 50
004303719 | S1MUQ01/110/250A/1000V | 1000 | 250 | UQ01 | S110 | 1 | 50000 | 8000 | 54 | 200 | aR | MK | 29 | 6975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 7500 | 50000 | 475 | 50
004303721 | S1MUQ01/110/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ01 | S110 | 1 | 110000 | 16500 | 60 | 200 | aR | MK | 29 | 15345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 16500 | 110000 | 475 | 50
004303722 | S1MUQ01/110/350A/1000V | 1000 | 350 | UQ01 | S110 | 1 | 150000 | 21000 | 65 | 200 | aR | MK | 29 | 20925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 22500 | 150000 | 475 | 50
004303723 | S1MUQ01/110/400A/1000V | 1000 | 400 | UQ01 | S110 | 1 | 200000 | 32000 | 70 | 200 | aR | MK | 29 | 27900 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 30000 | 200000 | 475 | 50
004303725 | S1MUQ01/110/450A/1000V | 1000 | 450 | UQ01 | S110 | 1 | 310000 | 46000 | 74 | 200 | aR | MK | 29 | 43245 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 46500 | 310000 | 475 | 50
004303726 | S1MUQ01/110/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ01 | S110 | 1 | 400000 | 64000 | 80 | 200 | aR | MK | 29 | 55800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 60000 | 400000 | 475 | 50
004304121 | S2UQ01/110/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ01 | S110 | 2 | 85000 | 15000 | 66 | 200 | aR | - | 29 | 11857.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 12750 | 85000 | 475 | 50
004304122 | S2UQ01/110/350A/1000V | 1000 | 350 | UQ01 | S110 | 2 | 130000 | 18000 | 70 | 200 | aR | - | 29 | 18135 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 19500 | 130000 | 475 | 50
004304123 | S2UQ01/110/400A/1000V | 1000 | 400 | UQ01 | S110 | 2 | 170000 | 28000 | 80 | 200 | aR | - | 29 | 23715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 25500 | 170000 | 475 | 50
004304125 | S2UQ01/110/450A/1000V | 1000 | 450 | UQ01 | S110 | 2 | 220000 | 33000 | 86 | 200 | aR | - | 29 | 30690 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 33000 | 220000 | 475 | 50
004304126 | S2UQ01/110/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ01 | S110 | 2 | 320000 | 55000 | 90 | 200 | aR | - | 29 | 44640 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 48000 | 320000 | 475 | 50
004304128 | S2UQ01/110/630A/1000V | 1000 | 630 | UQ01 | S110 | 2 | 600000 | 100000 | 108 | 200 | aR | - | 29 | 83700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 90000 | 600000 | 475 | 50
004304721 | S2MUQ01/110/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ01 | S110 | 2 | 85000 | 15000 | 66 | 200 | aR | MK | 29 | 11857.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 12750 | 85000 | 475 | 50
004304722 | S2MUQ01/110/350A/1000V | 1000 | 350 | UQ01 | S110 | 2 | 130000 | 18000 | 70 | 200 | aR | MK | 29 | 18135 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 19500 | 130000 | 475 | 50
004304723 | S2MUQ01/110/400A/1000V | 1000 | 400 | UQ01 | S110 | 2 | 170000 | 28000 | 80 | 200 | aR | MK | 29 | 23715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 25500 | 170000 | 475 | 50
004304725 | S2MUQ01/110/450A/1000V | 1000 | 450 | UQ01 | S110 | 2 | 220000 | 33000 | 86 | 200 | aR | MK | 29 | 30690 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 33000 | 220000 | 475 | 50
004304726 | S2MUQ01/110/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ01 | S110 | 2 | 320000 | 55000 | 90 | 200 | aR | MK | 29 | 44640 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 48000 | 320000 | 475 | 50
004304728 | S2MUQ01/110/630A/1000V | 1000 | 630 | UQ01 | S110 | 2 | 600000 | 100000 | 108 | 200 | aR | MK | 29 | 83700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 90000 | 600000 | 475 | 50
004305126 | S3UQ01/110/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ01 | S110 | 3 | 250000 | 41000 | 100 | 200 | aR | - | 29 | 34875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 37500 | 250000 | 475 | 50
004305128 | S3UQ01/110/630A/1000V | 1000 | 630 | UQ01 | S110 | 3 | 500000 | 80000 | 110 | 200 | aR | - | 29 | 69750 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 75000 | 500000 | 475 | 50
004305129 | S3UQ01/110/710A/1000V | 1000 | 710 | UQ01 | S110 | 3 | 670000 | 100000 | 125 | 200 | aR | - | 29 | 93465 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 100500 | 670000 | 475 | 50
004305130 | S3UQ01/110/800A/1000V | 1000 | 800 | UQ01 | S110 | 3 | 870000 | 150000 | 136 | 200 | aR | - | 29 | 121365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 130500 | 870000 | 475 | 50
004305132 | S3UQ01/110/1000A/1000V | 1000 | 1000 | UQ01 | S110 | 3 | 2000000 | 310000 | 157 | 200 | aR | - | 29 | 279000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 300000 | 2000000 | 475 | 50
004305134 | S3UQ01/110/1250A/1000V | 1000 | 1250 | UQ01 | S110 | 3 | 3000000 | 400000 | 180 | 200 | aR | - | 29 | 418500 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 450000 | 3000000 | 475 | 50
004305726 | S3MUQ01/110/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ01 | S110 | 3 | 250000 | 41000 | 100 | 200 | aR | MK | 29 | 34875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 37500 | 250000 | 475 | 50
004305728 | S3MUQ01/110/630A/1000V | 1000 | 630 | UQ01 | S110 | 3 | 500000 | 80000 | 110 | 200 | aR | MK | 29 | 69750 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 75000 | 500000 | 475 | 50
004305729 | S3MUQ01/110/710A/1000V | 1000 | 710 | UQ01 | S110 | 3 | 670000 | 100000 | 125 | 200 | aR | MK | 29 | 93465 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 100500 | 670000 | 475 | 50
004305730 | S3MUQ01/110/800A/1000V | 1000 | 800 | UQ01 | S110 | 3 | 870000 | 150000 | 136 | 200 | aR | MK | 29 | 121365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 130500 | 870000 | 475 | 50
004305732 | S3MUQ01/110/1000A/1000V | 1000 | 1000 | UQ01 | S110 | 3 | 2000000 | 310000 | 157 | 200 | aR | MK | 29 | 279000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 300000 | 2000000 | 475 | 50
004305734 | S3MUQ01/110/1250A/1000V | 1000 | 1250 | UQ01 | S110 | 3 | 3000000 | 400000 | 180 | 200 | aR | MK | 29 | 418500 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 450000 | 3000000 | 475 | 50
004303512 | G1UQ01/63A/1000V | 1000 | 63 | UQ01 | G | 1 | 2000 | 300 | 15.1 | 200 | aR | - | 30 | 279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 300 | 2000 | 475 | 50
004303513 | G1UQ01/80A/1000V | 1000 | 80 | UQ01 | G | 1 | 3400 | 600 | 20 | 200 | aR | - | 30 | 474.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 510 | 3400 | 475 | 50
004303514 | G1UQ01/100A/1000V | 1000 | 100 | UQ01 | G | 1 | 6100 | 1000 | 25 | 200 | aR | - | 30 | 850.95 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 915 | 6100 | 475 | 50
004303515 | G1UQ01/125A/1000V | 1000 | 125 | UQ01 | G | 1 | 11000 | 1650 | 30 | 200 | aR | - | 30 | 1534.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 1650 | 11000 | 475 | 50
004303516 | G1UQ01/160A/1000V | 1000 | 160 | UQ01 | G | 1 | 17000 | 2700 | 35 | 200 | aR | - | 30 | 2371.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 2550 | 17000 | 475 | 50
004303517 | G1UQ01/200A/1000V | 1000 | 200 | UQ01 | G | 1 | 31000 | 4800 | 45.3 | 200 | aR | - | 30 | 4324.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 4650 | 31000 | 475 | 50
004303519 | G1UQ01/250A/1000V | 1000 | 250 | UQ01 | G | 1 | 50000 | 8000 | 54 | 200 | aR | - | 30 | 6975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 7500 | 50000 | 475 | 50
004303521 | G1UQ01/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ01 | G | 1 | 110000 | 16500 | 60 | 200 | aR | - | 30 | 15345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 16500 | 110000 | 475 | 50
004303522 | G1UQ01/350A/1000V | 1000 | 350 | UQ01 | G | 1 | 150000 | 21000 | 65 | 200 | aR | - | 30 | 20925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 22500 | 150000 | 475 | 50
004303523 | G1UQ01/400A/1000V | 1000 | 400 | UQ01 | G | 1 | 200000 | 32000 | 70 | 200 | aR | - | 30 | 27900 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 30000 | 200000 | 475 | 50
004303525 | G1UQ01/450A/1000V | 1000 | 450 | UQ01 | G | 1 | 310000 | 46000 | 74 | 200 | aR | - | 30 | 43245 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 46500 | 310000 | 475 | 50
004303526 | G1UQ01/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ01 | G | 1 | 400000 | 64000 | 80 | 200 | aR | - | 30 | 55800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 60000 | 400000 | 475 | 50
004303612 | G1MUQ01/63A/1000V | 1000 | 63 | UQ01 | G | 1 | 2000 | 300 | 15.1 | 200 | aR | MK | 30 | 279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 300 | 2000 | 475 | 50
004303613 | G1MUQ01/80A/1000V | 1000 | 80 | UQ01 | G | 1 | 3400 | 600 | 20 | 200 | aR | MK | 30 | 474.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 510 | 3400 | 475 | 50
004303614 | G1MUQ01/100A/1000V | 1000 | 100 | UQ01 | G | 1 | 6100 | 1000 | 25 | 200 | aR | MK | 30 | 850.95 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 915 | 6100 | 475 | 50
004303615 | G1MUQ01/125A/1000V | 1000 | 125 | UQ01 | G | 1 | 11000 | 1650 | 30 | 200 | aR | MK | 30 | 1534.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 1650 | 11000 | 475 | 50
004303616 | G1MUQ01/160A/1000V | 1000 | 160 | UQ01 | G | 1 | 17000 | 2700 | 35 | 200 | aR | MK | 30 | 2371.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 2550 | 17000 | 475 | 50
004303617 | G1MUQ01/200A/1000V | 1000 | 200 | UQ01 | G | 1 | 31000 | 4800 | 45.3 | 200 | aR | MK | 30 | 4324.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 4650 | 31000 | 475 | 50
004303619 | G1MUQ01/250A/1000V | 1000 | 250 | UQ01 | G | 1 | 50000 | 8000 | 54 | 200 | aR | MK | 30 | 6975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 7500 | 50000 | 475 | 50
004303621 | G1MUQ01/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ01 | G | 1 | 110000 | 16500 | 60 | 200 | aR | MK | 30 | 15345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 16500 | 110000 | 475 | 50
004303622 | G1MUQ01/350A/1000V | 1000 | 350 | UQ01 | G | 1 | 150000 | 21000 | 65 | 200 | aR | MK | 30 | 20925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 22500 | 150000 | 475 | 50
004303623 | G1MUQ01/400A/1000V | 1000 | 400 | UQ01 | G | 1 | 200000 | 32000 | 70 | 200 | aR | MK | 30 | 27900 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 30000 | 200000 | 475 | 50
004303625 | G1MUQ01/450A/1000V | 1000 | 450 | UQ01 | G | 1 | 310000 | 46000 | 74 | 200 | aR | MK | 30 | 43245 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 46500 | 310000 | 475 | 50
004303626 | G1MUQ01/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ01 | G | 1 | 400000 | 64000 | 80 | 200 | aR | MK | 30 | 55800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 60000 | 400000 | 475 | 50
004304521 | G2UQ01/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ01 | G | 2 | 85000 | 15000 | 66 | 200 | aR | - | 30 | 11857.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 12750 | 85000 | 475 | 50
004304522 | G2UQ01/350A/1000V | 1000 | 350 | UQ01 | G | 2 | 130000 | 18000 | 70 | 200 | aR | - | 30 | 18135 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 19500 | 130000 | 475 | 50
004304523 | G2UQ01/400A/1000V | 1000 | 400 | UQ01 | G | 2 | 170000 | 28000 | 80 | 200 | aR | - | 30 | 23715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 25500 | 170000 | 475 | 50
004304525 | G2UQ01/450A/1000V | 1000 | 450 | UQ01 | G | 2 | 220000 | 33000 | 86 | 200 | aR | - | 30 | 30690 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 33000 | 220000 | 475 | 50
004304526 | G2UQ01/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ01 | G | 2 | 320000 | 55000 | 90 | 200 | aR | - | 30 | 44640 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 48000 | 320000 | 475 | 50
004304528 | G2UQ01/630A/1000V | 1000 | 630 | UQ01 | G | 2 | 600000 | 100000 | 108 | 200 | aR | - | 30 | 83700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 90000 | 600000 | 475 | 50
004304621 | G2MUQ01/315A/1000V | 1000 | 315 | UQ01 | G | 2 | 85000 | 15000 | 66 | 200 | aR | MK | 30 | 11857.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 12750 | 85000 | 475 | 50
004304622 | G2MUQ01/350A/1000V | 1000 | 350 | UQ01 | G | 2 | 130000 | 18000 | 70 | 200 | aR | MK | 30 | 18135 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 19500 | 130000 | 475 | 50
004304623 | G2MUQ01/400A/1000V | 1000 | 400 | UQ01 | G | 2 | 170000 | 28000 | 80 | 200 | aR | MK | 30 | 23715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 25500 | 170000 | 475 | 50
004304625 | G2MUQ01/450A/1000V | 1000 | 450 | UQ01 | G | 2 | 220000 | 33000 | 86 | 200 | aR | MK | 30 | 30690 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 33000 | 220000 | 475 | 50
004304626 | G2MUQ01/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ01 | G | 2 | 320000 | 55000 | 90 | 200 | aR | MK | 30 | 44640 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 48000 | 320000 | 475 | 50
004304628 | G2MUQ01/630A/1000V | 1000 | 630 | UQ01 | G | 2 | 600000 | 100000 | 108 | 200 | aR | MK | 30 | 83700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 90000 | 600000 | 475 | 50
004305526 | G3UQ01/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ01 | G | 3 | 250000 | 41000 | 100 | 200 | aR | - | 30 | 34875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 37500 | 250000 | 475 | 50
004305528 | G3UQ01/630A/1000V | 1000 | 630 | UQ01 | G | 3 | 500000 | 80000 | 110 | 200 | aR | - | 30 | 69750 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 75000 | 500000 | 475 | 50
004305529 | G3UQ01/710A/1000V | 1000 | 710 | UQ01 | G | 3 | 670000 | 100000 | 125 | 200 | aR | - | 30 | 93465 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 100500 | 670000 | 475 | 50
004305530 | G3UQ01/800A/1000V | 1000 | 800 | UQ01 | G | 3 | 870000 | 150000 | 136 | 200 | aR | - | 30 | 121365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 130500 | 870000 | 475 | 50
004305532 | G3UQ01/1000A/1000V | 1000 | 1000 | UQ01 | G | 3 | 2000000 | 310000 | 157 | 200 | aR | - | 30 | 279000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 300000 | 2000000 | 475 | 50
004305534 | G3UQ01/1250A/1000V | 1000 | 1250 | UQ01 | G | 3 | 3000000 | 400000 | 180 | 200 | aR | - | 30 | 418500 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 450000 | 3000000 | 475 | 50
004305626 | G3MUQ01/500A/1000V | 1000 | 500 | UQ01 | G | 3 | 250000 | 41000 | 100 | 200 | aR | MK | 30 | 34875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 37500 | 250000 | 475 | 50
004305628 | G3MUQ01/630A/1000V | 1000 | 630 | UQ01 | G | 3 | 500000 | 80000 | 110 | 200 | aR | MK | 30 | 69750 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 75000 | 500000 | 475 | 50
004305629 | G3MUQ01/710A/1000V | 1000 | 710 | UQ01 | G | 3 | 670000 | 100000 | 125 | 200 | aR | MK | 30 | 93465 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 100500 | 670000 | 475 | 50
004305630 | G3MUQ01/800A/1000V | 1000 | 800 | UQ01 | G | 3 | 870000 | 150000 | 136 | 200 | aR | MK | 30 | 121365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 130500 | 870000 | 475 | 50
004305632 | G3MUQ01/1000A/1000V | 1000 | 1000 | UQ01 | G | 3 | 2000000 | 310000 | 157 | 200 | aR | MK | 30 | 279000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 300000 | 2000000 | 475 | 50
004305634 | G3MUQ01/1250A/1000V | 1000 | 1250 | UQ01 | G | 3 | 3000000 | 400000 | 180 | 200 | aR | MK | 30 | 418500 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 450000 | 3000000 | 475 | 50
004711203 | M00CUQ2/6A/500V | 500 | 6 | UQ2 | M | 00C | 45 | 10 | 7 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 12.555 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 13.5 | 45 | 300 | 50
004711204 | M00CUQ2/6A/500V | 500 | 10 | UQ2 | M | 00C | 60 | 15 | 8 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 16.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 18 | 60 | 300 | 50
004711205 | M00CUQ2/16A/500V | 500 | 16 | UQ2 | M | 00C | 86 | 23 | 9 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 23.994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 25.8 | 86 | 300 | 50
004711206 | M00CUQ2/20A/500V | 500 | 20 | UQ2 | M | 00C | 165 | 44 | 10.9 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 46.035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 49.5 | 165 | 300 | 50
004711207 | M00CUQ2/25A/500V | 500 | 25 | UQ2 | M | 00C | 300 | 80 | 13.4 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 83.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 90 | 300 | 300 | 50
004711208 | M00CUQ2/32A/500V | 500 | 32 | UQ2 | M | 00C | 450 | 120 | 14.3 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 125.55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 135 | 450 | 300 | 50
004711209 | M00CUQ2/35A/500V | 500 | 35 | UQ2 | M | 00C | 670 | 160 | 15 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 186.93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 201 | 670 | 300 | 50
004711210 | M00CUQ2/40A/500V | 500 | 40 | UQ2 | M | 00C | 1000 | 250 | 16.2 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 300 | 1000 | 300 | 50
004711211 | M00CUQ2/50A/500V | 500 | 50 | UQ2 | M | 00C | 1500 | 400 | 17.5 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 418.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 450 | 1500 | 300 | 50
004711212 | M00CUQ2/63A/500V | 500 | 63 | UQ2 | M | 00C | 2200 | 600 | 20 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 613.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 660 | 2200 | 300 | 50
004711213 | M00CUQ2/80A/500V | 500 | 80 | UQ2 | M | 00C | 3300 | 900 | 23.1 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 920.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 990 | 3300 | 300 | 50
004711214 | M00CUQ2/100A/500V | 500 | 100 | UQ2 | M | 00C | 7200 | 1500 | 26.4 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 2008.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 2160 | 7200 | 300 | 50
004711215 | M00CUQ2/125A/500V | 500 | 125 | UQ2 | M | 00C | 10000 | 2500 | 34 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 2790 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 3000 | 10000 | 300 | 50
004711216 | M00CUQ2/160A/500V | 500 | 160 | UQ2 | M | 00C | 21000 | 6000 | 40.1 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 5859 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 6300 | 21000 | 300 | 50
004713209 | M1UQ2/35A/500V | 500 | 35 | UQ2 | M | 1 | 670 | 160 | 15 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 186.93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 201 | 670 | 300 | 50
004713210 | M1UQ2/40A/500V | 500 | 40 | UQ2 | M | 1 | 1000 | 250 | 16.2 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 300 | 1000 | 300 | 50
004713211 | M1UQ2/50A/500V | 500 | 50 | UQ2 | M | 1 | 1500 | 400 | 17.5 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 418.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 450 | 1500 | 300 | 50
004713212 | M1UQ2/63A/500V | 500 | 63 | UQ2 | M | 1 | 2200 | 600 | 20 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 613.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 660 | 2200 | 300 | 50
004713213 | M1UQ2/80A/500V | 500 | 80 | UQ2 | M | 1 | 3300 | 900 | 23.1 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 920.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 990 | 3300 | 300 | 50
004713214 | M1UQ2/100A/500V | 500 | 100 | UQ2 | M | 1 | 7200 | 1500 | 26.4 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 2008.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 2160 | 7200 | 300 | 50
004713215 | M1UQ2/125A/500V | 500 | 125 | UQ2 | M | 1 | 10000 | 2500 | 34 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 2790 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 3000 | 10000 | 300 | 50
004713216 | M1UQ2/160A/500V | 500 | 160 | UQ2 | M | 1 | 21000 | 6000 | 40.1 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 5859 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 6300 | 21000 | 300 | 50
004713217 | M1UQ2/200A/500V | 500 | 200 | UQ2 | M | 1 | 30000 | 7900 | 43.8 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 8370 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 9000 | 30000 | 300 | 50
004713218 | M1UQ2/224A/500V | 500 | 224 | UQ2 | M | 1 | 41000 | 10000 | 48.5 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 11439 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 12300 | 41000 | 300 | 50
004713219 | M1UQ2/250A/500V | 500 | 250 | UQ2 | M | 1 | 52000 | 12500 | 53 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 14508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 15600 | 52000 | 300 | 50
004714215 | M2UQ2/125A/500V | 500 | 125 | UQ2 | M | 2 | 10000 | 2500 | 34 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 2790 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 3000 | 10000 | 300 | 50
004714216 | M2UQ2/160A/500V | 500 | 160 | UQ2 | M | 2 | 21000 | 6000 | 40.1 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 5859 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 6300 | 21000 | 300 | 50
004714217 | M2UQ2/200A/500V | 500 | 200 | UQ2 | M | 2 | 30000 | 7900 | 43.8 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 8370 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 9000 | 30000 | 300 | 50
004714218 | M2UQ2/224A/500V | 500 | 224 | UQ2 | M | 2 | 41000 | 10000 | 48.5 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 11439 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 12300 | 41000 | 300 | 50
004714219 | M2UQ2/250A/500V | 500 | 250 | UQ2 | M | 2 | 52000 | 12500 | 53 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 14508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 15600 | 52000 | 300 | 50
004714221 | M2UQ2/315A/500V | 500 | 315 | UQ2 | M | 2 | 82000 | 20000 | 63 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 22878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 24600 | 82000 | 300 | 50
004714222 | M2UQ2/350A/500V | 500 | 350 | UQ2 | M | 2 | 110000 | 26000 | 66 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 30690 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 33000 | 110000 | 300 | 50
004714223 | M2UQ2/400A/500V | 500 | 400 | UQ2 | M | 2 | 160000 | 40000 | 70 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 44640 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 48000 | 160000 | 300 | 50
004715219 | M3UQ2/250A/500V | 500 | 250 | UQ2 | M | 3 | 52000 | 12500 | 53 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 14508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 15600 | 52000 | 300 | 50
004715221 | M3UQ2/315A/500V | 500 | 315 | UQ2 | M | 3 | 82000 | 20000 | 63 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 22878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 24600 | 82000 | 300 | 50
004715222 | M3UQ2/350A/500V | 500 | 350 | UQ2 | M | 3 | 110000 | 26000 | 66 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 30690 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 33000 | 110000 | 300 | 50
004715223 | M3UQ2/400A/500V | 500 | 400 | UQ2 | M | 3 | 160000 | 40000 | 70 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 44640 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 48000 | 160000 | 300 | 50
004715224 | M3UQ2/425A/500V | 500 | 425 | UQ2 | M | 3 | 200000 | 40000 | 75 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 55800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 60000 | 200000 | 300 | 50
004715226 | M3UQ2/500A/500V | 500 | 500 | UQ2 | M | 3 | 260000 | 50000 | 96 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 72540 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 78000 | 260000 | 300 | 50
004715228 | M3UQ2/630A/500V | 500 | 630 | UQ2 | M | 3 | 340000 | 66000 | 135 | 200 | gR | NVS5 | 31 | 94860 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 102000 | 340000 | 300 | 50
004716130 | S4UQ2/800A/500V | 500 | 800 | UQ2 | S150 | 4 | 620000 | 250000 | 164 | 200 | gR | - | 31 | 172980 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 186000 | 620000 | 300 | 50
004716132 | S4UQ2/1000A/500V | 500 | 1000 | UQ2 | S150 | 4 | 1150000 | 580000 | 188 | 200 | gR | - | 31 | 320850 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 345000 | 1150000 | 300 | 50
004716133 | S4UQ2/1250A/500V | 500 | 1250 | UQ2 | S150 | 4 | 2000000 | 900000 | 246 | 200 | gR | - | 31 | 558000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 600000 | 2000000 | 300 | 50
004717230 | M4aUQ2/800A/500V | 500 | 800 | UQ2 | M | 4a | 620000 | 250000 | 164 | 200 | gR | - | 31 | 172980 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 186000 | 620000 | 300 | 50
004717232 | M4aUQ2/1000A/500V | 500 | 1000 | UQ2 | M | 4a | 1150000 | 580000 | 188 | 200 | gR | - | 31 | 320850 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 345000 | 1150000 | 300 | 50
004717233 | M4aUQ2/1250A/500V | 500 | 1250 | UQ2 | M | 4a | 2000000 | 900000 | 246 | 200 | gR | - | 31 | 558000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 600000 | 2000000 | 300 | 50
004717235 | M4aUQ2/1500A/500V | 500 | 1500 | UQ2 | M | 4a | 3800000 | 1600000 | 310 | 200 | gR | - | 31 | 1060200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 1140000 | 3800000 | 300 | 50
R6218300 | M4aUQ2/1600A/500V | 500 | 1600 | UQ2 | M | 4a | 4000000 | 1800000 | 330 | 200 | gR | - | 31 | 1116000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 1200000 | 4000000 | 300 | 50
004711105 | S00CUQ2/80/16A/500V | 500 | 16 | UQ2 | S80 | 00C | 86 | 23 | 9 | 200 | gR | NVS5 | 33 | 23.994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 25.8 | 86 | 300 | 50
004711106 | S00CUQ2/80/20A/500V | 500 | 20 | UQ2 | S80 | 00C | 165 | 44 | 10.9 | 200 | gR | NVS5 | 33 | 46.035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 49.5 | 165 | 300 | 50
004711107 | S00CUQ2/80/25A/500V | 500 | 25 | UQ2 | S80 | 00C | 300 | 80 | 13.4 | 200 | gR | NVS5 | 33 | 83.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 90 | 300 | 300 | 50
004711108 | S00CUQ2/80/32A/500V | 500 | 32 | UQ2 | S80 | 00C | 450 | 120 | 14.3 | 200 | gR | NVS5 | 33 | 125.55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 135 | 450 | 300 | 50
004711109 | S00CUQ2/80/35A/500V | 500 | 35 | UQ2 | S80 | 00C | 670 | 160 | 15 | 200 | gR | NVS5 | 33 | 186.93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 201 | 670 | 300 | 50
004711110 | S00CUQ2/80/40A/500V | 500 | 40 | UQ2 | S80 | 00C | 1000 | 250 | 16.2 | 200 | gR | NVS5 | 33 | 279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 300 | 1000 | 300 | 50
004711111 | S00CUQ2/80/50A/500V | 500 | 50 | UQ2 | S80 | 00C | 1500 | 400 | 17.5 | 200 | gR | NVS5 | 33 | 418.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 450 | 1500 | 300 | 50
004711112 | S00CUQ2/80/63A/500V | 500 | 63 | UQ2 | S80 | 00C | 2200 | 600 | 20 | 200 | gR | NVS5 | 33 | 613.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 660 | 2200 | 300 | 50
004711113 | S00CUQ2/80/80A/500V | 500 | 80 | UQ2 | S80 | 00C | 3300 | 900 | 23.1 | 200 | gR | NVS5 | 33 | 920.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 990 | 3300 | 300 | 50
004711114 | S00CUQ2/80/100A/500V | 500 | 100 | UQ2 | S80 | 00C | 7200 | 1500 | 26.4 | 200 | gR | NVS5 | 33 | 2008.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 2160 | 7200 | 300 | 50
004711115 | S00CUQ2/80/125A/500V | 500 | 125 | UQ2 | S80 | 00C | 10000 | 2500 | 34 | 200 | gR | NVS5 | 33 | 2790 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 3000 | 10000 | 300 | 50
004711116 | S00CUQ2/80/160A/500V | 500 | 160 | UQ2 | S80 | 00C | 21000 | 6000 | 40.1 | 200 | gR | NVS5 | 33 | 5859 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 6300 | 21000 | 300 | 50
004713109 | S1UQ2/110/35A/500V | 500 | 35 | UQ2 | S110 | 1 | 670 | 160 | 15 | 200 | gR | - | 34 | 186.93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 201 | 670 | 300 | 50
004713110 | S1UQ2/110/40A/500V | 500 | 40 | UQ2 | S110 | 1 | 1000 | 250 | 16.2 | 200 | gR | - | 34 | 279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 300 | 1000 | 300 | 50
004713111 | S1UQ2/110/50A/500V | 500 | 50 | UQ2 | S110 | 1 | 1500 | 400 | 17.5 | 200 | gR | - | 34 | 418.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 450 | 1500 | 300 | 50
004713112 | S1UQ2/110/63A/500V | 500 | 63 | UQ2 | S110 | 1 | 2200 | 600 | 20 | 200 | gR | - | 34 | 613.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 660 | 2200 | 300 | 50
004713113 | S1UQ2/110/80A/500V | 500 | 80 | UQ2 | S110 | 1 | 3300 | 900 | 23.1 | 200 | gR | - | 34 | 920.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 990 | 3300 | 300 | 50
004713114 | S1UQ2/110/100A/500V | 500 | 100 | UQ2 | S110 | 1 | 7200 | 1500 | 26.4 | 200 | gR | - | 34 | 2008.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 2160 | 7200 | 300 | 50
004713115 | S1UQ2/110/125A/500V | 500 | 125 | UQ2 | S110 | 1 | 10000 | 2500 | 34 | 200 | gR | - | 34 | 2790 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 3000 | 10000 | 300 | 50
004713116 | S1UQ2/110/160A/500V | 500 | 160 | UQ2 | S110 | 1 | 21000 | 6000 | 40.1 | 200 | gR | - | 34 | 5859 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 6300 | 21000 | 300 | 50
004713117 | S1UQ2/110/200A/500V | 500 | 200 | UQ2 | S110 | 1 | 30000 | 7900 | 43.8 | 200 | gR | - | 34 | 8370 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 9000 | 30000 | 300 | 50
004713118 | S1UQ2/110/224A/500V | 500 | 224 | UQ2 | S110 | 1 | 41000 | 10000 | 48.5 | 200 | gR | - | 34 | 11439 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 12300 | 41000 | 300 | 50
004713119 | S1UQ2/110/250A/500V | 500 | 250 | UQ2 | S110 | 1 | 52000 | 12500 | 53 | 200 | gR | - | 34 | 14508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 15600 | 52000 | 300 | 50
004714115 | S2UQ2/110/125A/500V | 500 | 125 | UQ2 | S110 | 2 | 10000 | 2500 | 34 | 200 | gR | - | 34 | 2790 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 3000 | 10000 | 300 | 50
004714116 | S2UQ2/110/160A/500V | 500 | 160 | UQ2 | S110 | 2 | 21000 | 6000 | 40.1 | 200 | gR | - | 34 | 5859 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 6300 | 21000 | 300 | 50
004714117 | S2UQ2/110/200A/500V | 500 | 200 | UQ2 | S110 | 2 | 30000 | 7900 | 43.8 | 200 | gR | - | 34 | 8370 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 9000 | 30000 | 300 | 50
004714118 | S2UQ2/110/224A/500V | 500 | 224 | UQ2 | S110 | 2 | 41000 | 10000 | 48.5 | 200 | gR | - | 34 | 11439 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 12300 | 41000 | 300 | 50
004714119 | S2UQ2/110/250A/500V | 500 | 250 | UQ2 | S110 | 2 | 52000 | 12500 | 53 | 200 | gR | - | 34 | 14508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 15600 | 52000 | 300 | 50
004714121 | S2UQ2/110/315A/500V | 500 | 315 | UQ2 | S110 | 2 | 82000 | 20000 | 63 | 200 | gR | - | 34 | 22878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 24600 | 82000 | 300 | 50
004714122 | S2UQ2/110/350A/500V | 500 | 350 | UQ2 | S110 | 2 | 110000 | 26000 | 66 | 200 | gR | - | 34 | 30690 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 33000 | 110000 | 300 | 50
004714123 | S2UQ2/110/400A/500V | 500 | 400 | UQ2 | S110 | 2 | 160000 | 40000 | 70 | 200 | gR | - | 34 | 44640 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 48000 | 160000 | 300 | 50
004715119 | S3UQ2/110/250A/500V | 500 | 250 | UQ2 | S110 | 3 | 52000 | 12500 | 53 | 200 | gR | - | 34 | 14508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 15600 | 52000 | 300 | 50
004715121 | S3UQ2/110/315A/500V | 500 | 315 | UQ2 | S110 | 3 | 82000 | 20000 | 63 | 200 | gR | - | 34 | 22878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 24600 | 82000 | 300 | 50
004715122 | S3UQ2/110/350A/500V | 500 | 350 | UQ2 | S110 | 3 | 110000 | 26000 | 66 | 200 | gR | - | 34 | 30690 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 33000 | 110000 | 300 | 50
004715123 | S3UQ2/110/400A/500V | 500 | 400 | UQ2 | S110 | 3 | 160000 | 40000 | 70 | 200 | gR | - | 34 | 44640 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 48000 | 160000 | 300 | 50
004715124 | S3UQ2/110/425A/500V | 500 | 425 | UQ2 | S110 | 3 | 200000 | 40000 | 70 | 200 | gR | - | 34 | 55800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 60000 | 200000 | 300 | 50
004715126 | S3UQ2/110/500A/500V | 500 | 500 | UQ2 | S110 | 3 | 260000 | 50000 | 96 | 200 | gR | - | 34 | 72540 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 78000 | 260000 | 300 | 50
004715128 | S3UQ2/110/630A/500V | 500 | 630 | UQ2 | S110 | 3 | 340000 | 66000 | 135 | 200 | gR | - | 34 | 94860 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 102000 | 340000 | 300 | 50
004713509 | G1UQ2/35A/500V | 500 | 35 | UQ2 | G | 1 | 670 | 160 | 15 | 200 | gR | - | 35 | 186.93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 201 | 670 | 300 | 50
004713510 | G1UQ2/40A/500V | 500 | 40 | UQ2 | G | 1 | 1000 | 250 | 16.2 | 200 | gR | - | 35 | 279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 300 | 1000 | 300 | 50
004713511 | G1UQ2/50A/500V | 500 | 50 | UQ2 | G | 1 | 1500 | 400 | 17.5 | 200 | gR | - | 35 | 418.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 450 | 1500 | 300 | 50
004713512 | G1UQ2/63A/500V | 500 | 63 | UQ2 | G | 1 | 2200 | 600 | 20 | 200 | gR | - | 35 | 613.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 660 | 2200 | 300 | 50
004713513 | G1UQ2/80A/500V | 500 | 80 | UQ2 | G | 1 | 3300 | 900 | 23.1 | 200 | gR | - | 35 | 920.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 990 | 3300 | 300 | 50
004713514 | G1UQ2/100A/500V | 500 | 100 | UQ2 | G | 1 | 7200 | 1500 | 26.4 | 200 | gR | - | 35 | 2008.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 2160 | 7200 | 300 | 50
004713515 | G1UQ2/125A/500V | 500 | 125 | UQ2 | G | 1 | 10000 | 2500 | 34 | 200 | gR | - | 35 | 2790 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 3000 | 10000 | 300 | 50
004713516 | G1UQ2/160A/500V | 500 | 160 | UQ2 | G | 1 | 21000 | 6000 | 40.1 | 200 | gR | - | 35 | 5859 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 6300 | 21000 | 300 | 50
004713517 | G1UQ2/200A/500V | 500 | 200 | UQ2 | G | 1 | 30000 | 7900 | 43.8 | 200 | gR | - | 35 | 8370 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 9000 | 30000 | 300 | 50
004713518 | G1UQ2/224A/500V | 500 | 224 | UQ2 | G | 1 | 41000 | 10000 | 48.5 | 200 | gR | - | 35 | 11439 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 12300 | 41000 | 300 | 50
004713519 | G1UQ2/250A/500V | 500 | 250 | UQ2 | G | 1 | 52000 | 12500 | 53 | 200 | gR | - | 35 | 14508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 15600 | 52000 | 300 | 50
004714515 | G2UQ2/125A/500V | 500 | 125 | UQ2 | G | 2 | 10000 | 2500 | 34 | 200 | gR | - | 35 | 2790 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 3000 | 10000 | 300 | 50
004714516 | G2UQ2/160A/500V | 500 | 160 | UQ2 | G | 2 | 21000 | 6000 | 40.1 | 200 | gR | - | 35 | 5859 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 6300 | 21000 | 300 | 50
004714517 | G2UQ2/200A/500V | 500 | 200 | UQ2 | G | 2 | 30000 | 7900 | 43.8 | 200 | gR | - | 35 | 8370 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 9000 | 30000 | 300 | 50
004714518 | G2UQ2/224A/500V | 500 | 224 | UQ2 | G | 2 | 41000 | 10000 | 48.5 | 200 | gR | - | 35 | 11439 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 12300 | 41000 | 300 | 50
004714519 | G2UQ2/250A/500V | 500 | 250 | UQ2 | G | 2 | 52000 | 12500 | 53 | 200 | gR | - | 35 | 14508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 15600 | 52000 | 300 | 50
004714521 | G2UQ2/315A/500V | 500 | 315 | UQ2 | G | 2 | 82000 | 20000 | 63 | 200 | gR | - | 35 | 22878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 24600 | 82000 | 300 | 50
004714522 | G2UQ2/350A/500V | 500 | 350 | UQ2 | G | 2 | 110000 | 26000 | 66 | 200 | gR | - | 35 | 30690 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 33000 | 110000 | 300 | 50
004714523 | G2UQ2/400A/500V | 500 | 400 | UQ2 | G | 2 | 160000 | 40000 | 70 | 200 | gR | - | 35 | 44640 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 48000 | 160000 | 300 | 50
004715519 | G3UQ2/250A/500V | 500 | 250 | UQ2 | G | 3 | 52000 | 12500 | 53 | 200 | gR | - | 35 | 14508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 15600 | 52000 | 300 | 50
004715521 | G3UQ2/315A/500V | 500 | 315 | UQ2 | G | 3 | 82000 | 20000 | 63 | 200 | gR | - | 35 | 22878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 24600 | 82000 | 300 | 50
004715522 | G3UQ2/350A/500V | 500 | 350 | UQ2 | G | 3 | 110000 | 26000 | 66 | 200 | gR | - | 35 | 30690 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 33000 | 110000 | 300 | 50
004715523 | G3UQ2/400A/500V | 500 | 400 | UQ2 | G | 3 | 160000 | 40000 | 70 | 200 | gR | - | 35 | 44640 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 48000 | 160000 | 300 | 50
004715524 | G3UQ2/425A/500V | 500 | 425 | UQ2 | G | 3 | 200000 | 40000 | 70 | 200 | gR | - | 35 | 55800 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 60000 | 200000 | 300 | 50
004715526 | G3UQ2/500A/500V | 500 | 500 | UQ2 | G | 3 | 260000 | 50000 | 96 | 200 | gR | - | 35 | 72540 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 78000 | 260000 | 300 | 50
004715528 | G3UQ2/630A/500V | 500 | 630 | UQ2 | G | 3 | 340000 | 66000 | 135 | 200 | gR | - | 35 | 94860 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 400 | 102000 | 340000 | 300 | 50
004721204 | M00CUQ2/10A/690V | 690 | 10 | UQ2 | M | 00C | 100 | 20 | 6.5 | 200 | gR | NVS5 | 36 | 16.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 18 | 100 | 300 | 50
004721205 | M00CUQ2/16A/690V | 690 | 16 | UQ2 | M | 00C | 220 | 42 | 8 | 200 | gR | NVS5 | 36 | 36.828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 39.6 | 220 | 300 | 50
004721206 | M00CUQ2/20A/690V | 690 | 20 | UQ2 | M | 00C | 320 | 63 | 9.5 | 200 | gR | NVS5 | 36 | 53.568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 57.6 | 320 | 300 | 50
004721207 | M00CUQ2/25A/690V | 690 | 25 | UQ2 | M | 00C | 600 | 110 | 11.8 | 200 | gR | NVS5 | 36 | 100.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 108 | 600 | 300 | 50
004721208 | M00CUQ2/32A/690V | 690 | 32 | UQ2 | M | 00C | 920 | 180 | 12.5 | 200 | gR | NVS5 | 36 | 154.008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 165.6 | 920 | 300 | 50
004721209 | M00CUQ2/35A/690V | 690 | 35 | UQ2 | M | 00C | 920 | 180 | 13.1 | 200 | gR | NVS5 | 36 | 154.008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 165.6 | 920 | 300 | 50
004721210 | M00CUQ2/40A/690V | 690 | 40 | UQ2 | M | 00C | 1400 | 250 | 14.1 | 200 | gR | NVS5 | 36 | 234.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 252 | 1400 | 300 | 50
004721211 | M00CUQ2/50A/690V | 690 | 50 | UQ2 | M | 00C | 2250 | 449 | 15.6 | 200 | gR | NVS5 | 36 | 376.65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 405 | 2250 | 300 | 50
004721212 | M00CUQ2/63A/690V | 690 | 63 | UQ2 | M | 00C | 3600 | 700 | 17.8 | 200 | gR | NVS5 | 36 | 602.64 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 648 | 3600 | 300 | 50
004721213 | M00CUQ2/80A/690V | 690 | 80 | UQ2 | M | 00C | 6200 | 1100 | 20.6 | 200 | gR | NVS5 | 36 | 1037.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1116 | 6200 | 300 | 50
004721214 | M00CUQ2/100A/690V | 690 | 100 | UQ2 | M | 00C | 10000 | 2000 | 23.7 | 200 | gR | NVS5 | 36 | 1674 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1800 | 10000 | 300 | 50
004721215 | M00CUQ2/125A/690V | 690 | 125 | UQ2 | M | 00C | 13000 | 2500 | 30 | 200 | gR | NVS5 | 36 | 2176.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2340 | 13000 | 300 | 50
004721216 | M00CUQ2/160A/690V | 690 | 160 | UQ2 | M | 00C | 23000 | 4400 | 35.9 | 200 | gR | NVS5 | 36 | 3850.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4140 | 23000 | 300 | 50
004723209 | M1UQ2/35A/690V | 690 | 35 | UQ2 | M | 1 | 920 | 180 | 13.1 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 154.008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 165.6 | 920 | 300 | 50
004723210 | M1UQ2/40A/690V | 690 | 40 | UQ2 | M | 1 | 1400 | 250 | 14.1 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 234.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 252 | 1400 | 300 | 50
004723211 | M1UQ2/50A/690V | 690 | 50 | UQ2 | M | 1 | 2250 | 449 | 15.6 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 2092.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2250 | 2250 | 300 | 50
004723212 | M1UQ2/63A/690V | 690 | 63 | UQ2 | M | 1 | 3600 | 700 | 17.8 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 1004.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1080 | 3600 | 300 | 50
004723213 | M1UQ2/80A/690V | 690 | 80 | UQ2 | M | 1 | 6200 | 1200 | 20.6 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 1037.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1116 | 6200 | 300 | 50
004723214 | M1UQ2/100A/690V | 690 | 100 | UQ2 | M | 1 | 10000 | 1650 | 23.7 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 1674 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1800 | 10000 | 300 | 50
004723215 | M1UQ2/125A/690V | 690 | 125 | UQ2 | M | 1 | 13000 | 2200 | 30 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 2176.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2340 | 13000 | 300 | 50
004723216 | M1UQ2/160A/690V | 690 | 160 | UQ2 | M | 1 | 23000 | 4300 | 35.9 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 3850.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4140 | 23000 | 300 | 50
004723217 | M1UQ2/200A/690V | 690 | 200 | UQ2 | M | 1 | 47000 | 8500 | 31.5 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 7867.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 8460 | 47000 | 300 | 50
004723218 | M1UQ2/224A/690V | 690 | 224 | UQ2 | M | 1 | 60000 | 10000 | 36.8 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 10044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 10800 | 60000 | 300 | 50
004723219 | M1UQ2/250A/690V | 690 | 250 | UQ2 | M | 1 | 70000 | 15000 | 42.7 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 11718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 12600 | 70000 | 300 | 50
004724215 | M2UQ2/125A/690V | 690 | 125 | UQ2 | M | 2 | 13000 | 2200 | 30 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 2176.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2340 | 13000 | 300 | 50
004724216 | M2UQ2/160A/690V | 690 | 160 | UQ2 | M | 2 | 23000 | 4300 | 35.9 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 3850.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4140 | 23000 | 300 | 50
004724217 | M2UQ2/200A/690V | 690 | 200 | UQ2 | M | 2 | 47000 | 8500 | 31.5 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 7867.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 8460 | 47000 | 300 | 50
004724218 | M2UQ2/224A/690V | 690 | 224 | UQ2 | M | 2 | 60000 | 10000 | 36.8 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 10044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 10800 | 60000 | 300 | 50
004724219 | M2UQ2/250A/690V | 690 | 250 | UQ2 | M | 2 | 70000 | 15000 | 42.7 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 11718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 12600 | 70000 | 300 | 50
004724221 | M2UQ2/315A/690V | 690 | 315 | UQ2 | M | 2 | 110000 | 20000 | 57 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 19800 | 110000 | 300 | 50
004724222 | M2UQ2/350A/690V | 690 | 350 | UQ2 | M | 2 | 150000 | 28000 | 67 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 25110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 27000 | 150000 | 300 | 50
004724223 | M2UQ2/400A/690V | 690 | 400 | UQ2 | M | 2 | 170000 | 32000 | 76 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 28458 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 30600 | 170000 | 300 | 50
004725219 | M3UQ2/250A/690V | 690 | 250 | UQ2 | M | 3 | 70000 | 15000 | 42.7 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 11718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 12600 | 70000 | 300 | 50
004725221 | M3UQ2/315A/690V | 690 | 315 | UQ2 | M | 3 | 110000 | 20000 | 57 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 19800 | 110000 | 300 | 50
004725222 | M3UQ2/350A/690V | 690 | 350 | UQ2 | M | 3 | 150000 | 28000 | 67 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 25110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 27000 | 150000 | 300 | 50
004725223 | M3UQ2/400A/690V | 690 | 400 | UQ2 | M | 3 | 170000 | 32000 | 76 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 28458 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 30600 | 170000 | 300 | 50
004725224 | M3UQ2/425A/690V | 690 | 425 | UQ2 | M | 3 | 200000 | 40000 | 84 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004725226 | M3UQ2/500A/690V | 690 | 500 | UQ2 | M | 3 | 240000 | 44000 | 102 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 40176 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 43200 | 240000 | 300 | 50
004725228 | M3UQ2/630A/690V | 690 | 630 | UQ2 | M | 3 | 400000 | 80000 | 138 | 200 | gR | NVS5 | 37 | 66960 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 72000 | 400000 | 300 | 50
004721104 | S00CUQ2/80/10A/690V | 690 | 10 | UQ2 | S80 | 00C | 100 | 20 | 6.5 | 200 | gR | NVS5 | 38 | 16.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 18 | 100 | 300 | 50
004721105 | S00CUQ2/80/16A/690V | 690 | 16 | UQ2 | S80 | 00C | 220 | 42 | 8 | 200 | gR | NVS5 | 38 | 36.828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 39.6 | 220 | 300 | 50
004721106 | S00CUQ2/80/20A/690V | 690 | 20 | UQ2 | S80 | 00C | 320 | 63 | 9.5 | 200 | gR | NVS5 | 38 | 53.568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 57.6 | 320 | 300 | 50
004721107 | S00CUQ2/80/25A/690V | 690 | 25 | UQ2 | S80 | 00C | 600 | 110 | 11.8 | 200 | gR | NVS5 | 38 | 100.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 108 | 600 | 300 | 50
004721108 | S00CUQ2/80/32A/690V | 690 | 32 | UQ2 | S80 | 00C | 920 | 180 | 12.5 | 200 | gR | NVS5 | 38 | 154.008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 165.6 | 920 | 300 | 50
004721109 | S00CUQ2/80/35A/690V | 690 | 35 | UQ2 | S80 | 00C | 920 | 180 | 13.1 | 200 | gR | NVS5 | 38 | 154.008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 165.6 | 920 | 300 | 50
004721110 | S00CUQ2/80/40A/690V | 690 | 40 | UQ2 | S80 | 00C | 1400 | 250 | 14.1 | 200 | gR | NVS5 | 38 | 234.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 252 | 1400 | 300 | 50
004721111 | S00CUQ2/80/50A/690V | 690 | 50 | UQ2 | S80 | 00C | 2250 | 449 | 15.6 | 200 | gR | NVS5 | 38 | 376.65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 405 | 2250 | 300 | 50
004721112 | S00CUQ2/80/63A/690V | 690 | 63 | UQ2 | S80 | 00C | 3600 | 700 | 17.8 | 200 | gR | NVS5 | 38 | 602.64 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 648 | 3600 | 300 | 50
004721113 | S00CUQ2/80/80A/690V | 690 | 80 | UQ2 | S80 | 00C | 6200 | 1100 | 20.6 | 200 | gR | NVS5 | 38 | 1037.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1116 | 6200 | 300 | 50
004721114 | S00CUQ2/80/100A/690V | 690 | 100 | UQ2 | S80 | 00C | 10000 | 2000 | 23.7 | 200 | gR | NVS5 | 38 | 1674 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1800 | 10000 | 300 | 50
004721115 | S00CUQ2/80/125A/690V | 690 | 125 | UQ2 | S80 | 00C | 13000 | 2500 | 30 | 200 | gR | NVS5 | 38 | 2176.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2340 | 13000 | 300 | 50
004721116 | S00CUQ2/80/160A/690V | 690 | 160 | UQ2 | S80 | 00C | 23000 | 4400 | 35.9 | 200 | gR | NVS5 | 38 | 3850.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4140 | 23000 | 300 | 50
004723113 | S1UQ2/110/80A/690V | 690 | 80 | UQ2 | S110 | 1 | 6200 | 1200 | 9.5 | 200 | gR | - | 39 | 1037.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1116 | 6200 | 300 | 50
004723114 | S1UQ2/110/100A/690V | 690 | 100 | UQ2 | S110 | 1 | 10000 | 1650 | 12.7 | 200 | gR | - | 39 | 1674 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1800 | 10000 | 300 | 50
004723115 | S1UQ2/110/125A/690V | 690 | 125 | UQ2 | S110 | 1 | 13000 | 2200 | 17.6 | 200 | gR | - | 39 | 2176.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2340 | 13000 | 300 | 50
004723116 | S1UQ2/110/160A/690V | 690 | 160 | UQ2 | S110 | 1 | 23000 | 4300 | 23.8 | 200 | gR | - | 39 | 3850.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4140 | 23000 | 300 | 50
004723117 | S1UQ2/110/200A/690V | 690 | 200 | UQ2 | S110 | 1 | 47000 | 8500 | 31.5 | 200 | gR | - | 39 | 7867.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 8460 | 47000 | 300 | 50
004723118 | S1UQ2/110/224A/690V | 690 | 224 | UQ2 | S110 | 1 | 60000 | 10000 | 36.8 | 200 | gR | - | 39 | 10044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 10800 | 60000 | 300 | 50
004723119 | S1UQ2/110/250A/690V | 690 | 250 | UQ2 | S110 | 1 | 70000 | 15000 | 42.7 | 200 | gR | - | 39 | 11718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 12600 | 70000 | 300 | 50
004724115 | S2UQ2/110/125A/690V | 690 | 125 | UQ2 | S110 | 2 | 13000 | 2200 | 17.6 | 200 | gR | - | 39 | 2176.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2340 | 13000 | 300 | 50
004724116 | S2UQ2/110/160A/690V | 690 | 160 | UQ2 | S110 | 2 | 23000 | 4300 | 23.8 | 200 | gR | - | 39 | 3850.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4140 | 23000 | 300 | 50
004724117 | S2UQ2/110/200A/690V | 690 | 200 | UQ2 | S110 | 2 | 47000 | 8500 | 31.5 | 200 | gR | - | 39 | 7867.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 8460 | 47000 | 300 | 50
004724118 | S2UQ2/110/224A/690V | 690 | 224 | UQ2 | S110 | 2 | 60000 | 10000 | 36.8 | 200 | gR | - | 39 | 10044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 10800 | 60000 | 300 | 50
004724119 | S2UQ2/110/250A/690V | 690 | 250 | UQ2 | S110 | 2 | 70000 | 15000 | 42.7 | 200 | gR | - | 39 | 11718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 12600 | 70000 | 300 | 50
004724121 | S2UQ2/110/315A/690V | 690 | 315 | UQ2 | S110 | 2 | 110000 | 20000 | 57 | 200 | gR | - | 39 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 19800 | 110000 | 300 | 50
004724122 | S2UQ2/110/350A/690V | 690 | 350 | UQ2 | S110 | 2 | 150000 | 28000 | 67 | 200 | gR | - | 39 | 25110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 27000 | 150000 | 300 | 50
004724123 | S2UQ2/110/400A/690V | 690 | 400 | UQ2 | S110 | 2 | 170000 | 32000 | 76 | 200 | gR | - | 39 | 28458 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 30600 | 170000 | 300 | 50
004725119 | S3UQ2/110/250A/690V | 690 | 250 | UQ2 | S110 | 3 | 70000 | 15000 | 42.7 | 200 | gR | - | 39 | 11718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 12600 | 70000 | 300 | 50
004725121 | S3UQ2/110/315A/690V | 690 | 315 | UQ2 | S110 | 3 | 110000 | 20000 | 57 | 200 | gR | - | 39 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 19800 | 110000 | 300 | 50
004725122 | S3UQ2/110/350A/690V | 690 | 350 | UQ2 | S110 | 3 | 150000 | 28000 | 67 | 200 | gR | - | 39 | 25110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 27000 | 150000 | 300 | 50
004725123 | S3UQ2/110/400A/690V | 690 | 400 | UQ2 | S110 | 3 | 170000 | 32000 | 76 | 200 | gR | - | 39 | 28458 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 30600 | 170000 | 300 | 50
004725124 | S3UQ2/110/425A/690V | 690 | 425 | UQ2 | S110 | 3 | 200000 | 40000 | 84 | 200 | gR | - | 39 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004725126 | S3UQ2/110/500A/690V | 690 | 500 | UQ2 | S110 | 3 | 240000 | 44000 | 102 | 200 | gR | - | 39 | 40176 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 43200 | 240000 | 300 | 50
004725128 | S3UQ2/110/630A/690V | 690 | 630 | UQ2 | S110 | 3 | 400000 | 80000 | 138 | 200 | gR | - | 39 | 66960 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 72000 | 400000 | 300 | 50
004723513 | G1UQ2/80A/690V | 690 | 80 | UQ2 | G | 1 | 6200 | 1200 | 9.5 | 200 | gR | - | 40 | 1037.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1116 | 6200 | 300 | 50
004723514 | G1UQ2/100A/690V | 690 | 100 | UQ2 | G | 1 | 10000 | 1650 | 12.7 | 200 | gR | - | 40 | 1674 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1800 | 10000 | 300 | 50
004723515 | G1UQ2/125A/690V | 690 | 125 | UQ2 | G | 1 | 13000 | 2200 | 17.6 | 200 | gR | - | 40 | 2176.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2340 | 13000 | 300 | 50
004723516 | G1UQ2/160A/690V | 690 | 160 | UQ2 | G | 1 | 23000 | 4300 | 23.8 | 200 | gR | - | 40 | 3850.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4140 | 23000 | 300 | 50
004723517 | G1UQ2/200A/690V | 690 | 200 | UQ2 | G | 1 | 47000 | 8500 | 31.5 | 200 | gR | - | 40 | 7867.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 8460 | 47000 | 300 | 50
004723518 | G1UQ2/224A/690V | 690 | 224 | UQ2 | G | 1 | 60000 | 10000 | 36.8 | 200 | gR | - | 40 | 10044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 10800 | 60000 | 300 | 50
004723519 | G1UQ2/250A/690V | 690 | 250 | UQ2 | G | 1 | 70000 | 15000 | 42.7 | 200 | gR | - | 40 | 11718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 12600 | 70000 | 300 | 50
004724515 | G2UQ2/125A/690V | 690 | 125 | UQ2 | G | 2 | 13000 | 2200 | 17.6 | 200 | gR | - | 40 | 2176.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2340 | 13000 | 300 | 50
004724516 | G2UQ2/160A/690V | 690 | 160 | UQ2 | G | 2 | 23000 | 4300 | 23.8 | 200 | gR | - | 40 | 3850.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4140 | 23000 | 300 | 50
004724517 | G2UQ2/200A/690V | 690 | 200 | UQ2 | G | 2 | 47000 | 8500 | 31.5 | 200 | gR | - | 40 | 7867.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 8460 | 47000 | 300 | 50
004724518 | G2UQ2/224A/690V | 690 | 224 | UQ2 | G | 2 | 60000 | 10000 | 36.8 | 200 | gR | - | 40 | 10044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 10800 | 60000 | 300 | 50
004724519 | G2UQ2/250A/690V | 690 | 250 | UQ2 | G | 2 | 70000 | 15000 | 42.7 | 200 | gR | - | 40 | 11718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 12600 | 70000 | 300 | 50
004724521 | G2UQ2/315A/690V | 690 | 315 | UQ2 | G | 2 | 110000 | 20000 | 57 | 200 | gR | - | 40 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 19800 | 110000 | 300 | 50
004724522 | G2UQ2/350A/690V | 690 | 350 | UQ2 | G | 2 | 150000 | 28000 | 67 | 200 | gR | - | 40 | 25110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 27000 | 150000 | 300 | 50
004724523 | G2UQ2/400A/690V | 690 | 400 | UQ2 | G | 2 | 170000 | 32000 | 76 | 200 | gR | - | 40 | 28458 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 30600 | 170000 | 300 | 50
004725519 | G3UQ2/250A/690V | 690 | 250 | UQ2 | G | 3 | 70000 | 15000 | 42.7 | 200 | gR | - | 40 | 11718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 12600 | 70000 | 300 | 50
004725521 | G3UQ2/315A/690V | 690 | 315 | UQ2 | G | 3 | 110000 | 20000 | 57 | 200 | gR | - | 40 | 18414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 19800 | 110000 | 300 | 50
004725522 | G3UQ2/350A/690V | 690 | 350 | UQ2 | G | 3 | 150000 | 28000 | 67 | 200 | gR | - | 40 | 25110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 27000 | 150000 | 300 | 50
004725523 | G3UQ2/400A/690V | 690 | 400 | UQ2 | G | 3 | 170000 | 32000 | 76 | 200 | gR | - | 40 | 28458 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 30600 | 170000 | 300 | 50
004725525 | G3UQ2/425A/690V | 690 | 425 | UQ2 | G | 3 | 200000 | 40000 | 84 | 200 | gR | - | 40 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 36000 | 200000 | 300 | 50
004725526 | G3UQ2/500A/690V | 690 | 500 | UQ2 | G | 3 | 240000 | 44000 | 102 | 200 | gR | - | 40 | 40176 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 43200 | 240000 | 300 | 50
004725528 | G3UQ2/630A/690V | 690 | 630 | UQ2 | G | 3 | 400000 | 80000 | 138 | 200 | gR | - | 40 | 66960 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 72000 | 400000 | 300 | 50
004733213 | M1UQ2/80A/1200V | 1200 | 80 | UQ2 | M | 1 | 8000 | 1650 | 35 | 200 | aR | NVS5 | 41 | 2827.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3040 | 8000 | 475 | 50
004733214 | M1UQ2/100A/1200V | 1200 | 100 | UQ2 | M | 1 | 12500 | 2500 | 45.9 | 200 | aR | NVS5 | 41 | 4417.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4750 | 12500 | 475 | 50
004733215 | M1UQ2/125A/1200V | 1200 | 125 | UQ2 | M | 1 | 20000 | 4200 | 55 | 200 | aR | NVS5 | 41 | 7068 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 7600 | 20000 | 475 | 50
004733216 | M1UQ2/160A/1200V | 1200 | 160 | UQ2 | M | 1 | 32000 | 7000 | 67 | 200 | aR | NVS5 | 41 | 11308.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 12160 | 32000 | 475 | 50
004733217 | M1UQ2/200A/1200V | 1200 | 200 | UQ2 | M | 1 | 50000 | 11000 | 84 | 200 | aR | NVS5 | 41 | 17670 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19000 | 50000 | 475 | 50
004733218 | M1UQ2/224A/1200V | 1200 | 224 | UQ2 | M | 1 | 63000 | 15000 | 93 | 200 | aR | NVS5 | 41 | 22264.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 23940 | 63000 | 475 | 50
004733219 | M1UQ2/250A/1200V | 1200 | 250 | UQ2 | M | 1 | 80000 | 17000 | 104 | 200 | aR | NVS5 | 41 | 28272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 30400 | 80000 | 475 | 50
004734221 | M2UQ2/315A/1200V | 1200 | 315 | UQ2 | M | 2 | 120000 | 25000 | 125 | 200 | aR | NVS5 | 41 | 42408 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 45600 | 120000 | 475 | 50
004734222 | M2UQ2/350A/1200V | 1200 | 350 | UQ2 | M | 2 | 160000 | 32000 | 141 | 200 | aR | NVS5 | 41 | 56544 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 60800 | 160000 | 475 | 50
004734223 | M2UQ2/400A/1200V | 1200 | 400 | UQ2 | M | 2 | 200000 | 42000 | 159 | 200 | aR | NVS5 | 41 | 70680 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 76000 | 200000 | 475 | 50
004734224 | M3UQ2/425A/1200V | 1200 | 425 | UQ2 | M | 3 | 230000 | 58000 | 172 | 200 | aR | NVS5 | 41 | 81282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 87400 | 230000 | 475 | 50
004734226 | M3UQ2/500A/1200V | 1200 | 500 | UQ2 | M | 3 | 320000 | 77000 | 185 | 200 | aR | NVS5 | 41 | 113088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 121600 | 320000 | 475 | 50
004734228 | M3UQ2/630A/1200V | 1200 | 630 | UQ2 | M | 3 | 500000 | 110000 | 198 | 200 | aR | NVS5 | 41 | 176700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 190000 | 500000 | 475 | 50
004733113 | S1UQ2/170/80A/1200V | 1200 | 80 | UQ2 | S170 | 1 | 8000 | 1650 | 35 | 200 | aR | - | 42 | 2827.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3040 | 8000 | 475 | 50
004733114 | S1UQ2/170/100A/1200V | 1200 | 100 | UQ2 | S170 | 1 | 12500 | 2500 | 45.9 | 200 | aR | - | 42 | 4417.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4750 | 12500 | 475 | 50
004733115 | S1UQ2/170/125A/1200V | 1200 | 125 | UQ2 | S170 | 1 | 20000 | 4200 | 55 | 200 | aR | - | 42 | 7068 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 7600 | 20000 | 475 | 50
004733116 | S1UQ2/170/160A/1200V | 1200 | 160 | UQ2 | S170 | 1 | 32000 | 7000 | 67 | 200 | aR | - | 42 | 11308.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 12160 | 32000 | 475 | 50
004733117 | S1UQ2/170/200A/1200V | 1200 | 200 | UQ2 | S170 | 1 | 50000 | 11000 | 84 | 200 | aR | - | 42 | 17670 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19000 | 50000 | 475 | 50
004733118 | S1UQ2/170/224A/1200V | 1200 | 224 | UQ2 | S170 | 1 | 63000 | 15000 | 93 | 200 | aR | - | 42 | 22264.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 23940 | 63000 | 475 | 50
004733119 | S1UQ2/170/250A/1200V | 1200 | 250 | UQ2 | S170 | 1 | 80000 | 17000 | 104 | 200 | aR | - | 42 | 28272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 30400 | 80000 | 475 | 50
004734121 | S2UQ2/170/315A/1200V | 1200 | 315 | UQ2 | S170 | 2 | 120000 | 25000 | 125 | 200 | aR | - | 42 | 42408 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 45600 | 120000 | 475 | 50
004734122 | S2UQ2/170/350A/1200V | 1200 | 350 | UQ2 | S170 | 2 | 160000 | 32000 | 141 | 200 | aR | - | 42 | 56544 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 60800 | 160000 | 475 | 50
004734123 | S2UQ2/170/400A/1200V | 1200 | 400 | UQ2 | S170 | 2 | 200000 | 42000 | 159 | 200 | aR | - | 42 | 70680 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 76000 | 200000 | 475 | 50
004735124 | S3UQ2/170/425A/1200V | 1200 | 425 | UQ2 | S170 | 3 | 230000 | 58000 | 172 | 200 | aR | - | 42 | 81282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 87400 | 230000 | 475 | 50
004735126 | S3UQ2/170/500A/1200V | 1200 | 500 | UQ2 | S170 | 3 | 320000 | 77000 | 185 | 200 | aR | - | 42 | 113088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 121600 | 320000 | 475 | 50
004735128 | S3UQ2/170/630A/1200V | 1200 | 630 | UQ2 | S170 | 3 | 500000 | 110000 | 198 | 200 | aR | - | 42 | 176700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 190000 | 500000 | 475 | 50
004733513 | G1UQ2/80A/1200V | 1200 | 80 | UQ2 | G | 1 | 8000 | 1650 | 35 | 200 | aR | - | 43 | 2827.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3040 | 8000 | 475 | 50
004733514 | G1UQ2/100A/1200V | 1200 | 100 | UQ2 | G | 1 | 12500 | 2500 | 45.9 | 200 | aR | - | 43 | 4417.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4750 | 12500 | 475 | 50
004733515 | G1UQ2/125A/1200V | 1200 | 125 | UQ2 | G | 1 | 20000 | 4200 | 55 | 200 | aR | - | 43 | 7068 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 7600 | 20000 | 475 | 50
004733516 | G1UQ2/160A/1200V | 1200 | 160 | UQ2 | G | 1 | 32000 | 7000 | 67 | 200 | aR | - | 43 | 11308.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 12160 | 32000 | 475 | 50
004733517 | G1UQ2/200A/1200V | 1200 | 200 | UQ2 | G | 1 | 50000 | 11000 | 84 | 200 | aR | - | 43 | 17670 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19000 | 50000 | 475 | 50
004733518 | G1UQ2/224A/1200V | 1200 | 224 | UQ2 | G | 1 | 63000 | 15000 | 93 | 200 | aR | - | 43 | 22264.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 23940 | 63000 | 475 | 50
004733519 | G1UQ2/250A/1200V | 1200 | 250 | UQ2 | G | 1 | 80000 | 17000 | 104 | 200 | aR | - | 43 | 28272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 30400 | 80000 | 475 | 50
004734521 | G2UQ2/315A/1200V | 1200 | 315 | UQ2 | G | 2 | 120000 | 25000 | 125 | 200 | aR | - | 43 | 42408 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 45600 | 120000 | 475 | 50
004734522 | G2UQ2/350A/1200V | 1200 | 350 | UQ2 | G | 2 | 160000 | 32000 | 141 | 200 | aR | - | 43 | 56544 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 60800 | 160000 | 475 | 50
004734523 | G2UQ2/400A/1200V | 1200 | 400 | UQ2 | G | 2 | 200000 | 42000 | 159 | 200 | aR | - | 43 | 70680 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 76000 | 200000 | 475 | 50
004735524 | G3UQ2/425A/1200V | 1200 | 425 | UQ2 | G | 3 | 230000 | 58000 | 172 | 200 | aR | - | 43 | 81282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 87400 | 230000 | 475 | 50
004735526 | G3UQ2/500A/1200V | 1200 | 500 | UQ2 | G | 3 | 320000 | 77000 | 185 | 200 | aR | - | 43 | 113088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 121600 | 320000 | 475 | 50
004735528 | G3UQ2/630A/1200V | 1200 | 630 | UQ2 | G | 3 | 500000 | 110000 | 198 | 200 | aR | - | 43 | 176700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 190000 | 500000 | 475 | 50
004741204 | M00UQ02/10A/690V | 690 | 10 | UQ02 | M | 00 | 28 | 5 | 4 | 200 | aR | NVS5 | new | 4.6872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 5.04 | 28 | 300 | 50
004741205 | M00UQ02/16A/690V | 690 | 16 | UQ02 | M | 00 | 45 | 8 | 5.5 | 200 | aR | NVS5 | new | 7.533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 8.1 | 45 | 300 | 50
004741206 | M00UQ02/20A/690V | 690 | 20 | UQ02 | M | 00 | 75 | 14 | 7 | 200 | aR | NVS5 | new | 12.555 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 13.5 | 75 | 300 | 50
004741207 | M00UQ02/25A/690V | 690 | 25 | UQ02 | M | 00 | 140 | 26 | 8 | 200 | aR | NVS5 | new | 23.436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 25.2 | 140 | 300 | 50
004741209 | M00UQ02/35A/690V | 690 | 35 | UQ02 | M | 00 | 260 | 42 | 10 | 200 | aR | NVS5 | new | 43.524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 46.8 | 260 | 300 | 50
004741210 | M00UQ02/40A/690V | 690 | 40 | UQ02 | M | 00 | 400 | 75 | 11 | 200 | aR | NVS5 | new | 66.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 72 | 400 | 300 | 50
004741211 | M00UQ02/50A/690V | 690 | 50 | UQ02 | M | 00 | 640 | 120 | 12 | 200 | aR | NVS5 | new | 107.136 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 115.2 | 640 | 300 | 50
004741212 | M00UQ02/63A/690V | 690 | 63 | UQ02 | M | 00 | 1200 | 220 | 14.5 | 200 | aR | NVS5 | new | 200.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 216 | 1200 | 300 | 50
004741213 | M00UQ02/80A/690V | 690 | 80 | UQ02 | M | 00 | 2200 | 400 | 16 | 200 | aR | NVS5 | new | 368.28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 396 | 2200 | 300 | 50
004741214 | M00UQ02/100A/690V | 690 | 100 | UQ02 | M | 00 | 4300 | 810 | 22.5 | 200 | aR | NVS5 | new | 719.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 774 | 4300 | 300 | 50
004741215 | M00UQ02/125A/690V | 690 | 125 | UQ02 | M | 00 | 7150 | 1350 | 28 | 200 | aR | NVS5 | new | 1196.91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1287 | 7150 | 300 | 50
004741216 | M00UQ02/160A/690V | 690 | 160 | UQ02 | M | 00 | 13600 | 2560 | 32 | 200 | aR | NVS5 | new | 2276.64 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 2448 | 13600 | 300 | 50
004741217 | M00UQ02/200A/690V | 690 | 200 | UQ02 | M | 00 | 22000 | 4200 | 46 | 200 | aR | NVS5 | new | 3682.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 3960 | 22000 | 300 | 50
004741219 | M00UQ02/250A/690V | 690 | 250 | UQ02 | M | 00 | 44500 | 8300 | 49 | 200 | aR | NVS5 | new | 7449.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 8010 | 44500 | 300 | 50
004743212 | M1UQ02/63A/690V | 690 | 63 | UQ02 | M | 1 | 1200 | 200 | 16 | 200 | aR | NVS5 | new | 200.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 216 | 1200 | 300 | 50
004743213 | M1UQ02/80A/690V | 690 | 80 | UQ02 | M | 1 | 1800 | 350 | 21 | 200 | aR | NVS5 | new | 301.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 324 | 1800 | 300 | 50
004743214 | M1UQ02/100A/690V | 690 | 100 | UQ02 | M | 1 | 2500 | 450 | 27 | 200 | aR | NVS5 | new | 418.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 450 | 2500 | 300 | 50
004743215 | M1UQ02/125A/690V | 690 | 125 | UQ02 | M | 1 | 4600 | 830 | 32 | 200 | aR | NVS5 | new | 770.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 828 | 4600 | 300 | 50
004743216 | M1UQ02/160A/690V | 690 | 160 | UQ02 | M | 1 | 8400 | 1550 | 36 | 200 | aR | NVS5 | new | 1406.16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1512 | 8400 | 300 | 50
004743217 | M1UQ02/200A/690V | 690 | 200 | UQ02 | M | 1 | 14000 | 2600 | 46 | 200 | aR | NVS5 | new | 2343.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 2520 | 14000 | 300 | 50
004743219 | M1UQ02/250A/690V | 690 | 250 | UQ02 | M | 1 | 26000 | 4800 | 51 | 200 | aR | NVS5 | new | 4352.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 4680 | 26000 | 300 | 50
004743221 | M1UQ02/315A/690V | 690 | 315 | UQ02 | M | 1 | 42000 | 7600 | 66 | 200 | aR | NVS5 | new | 7030.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 7560 | 42000 | 300 | 50
004743222 | M1UQ02/350A/690V | 690 | 350 | UQ02 | M | 1 | 54000 | 11000 | 69 | 200 | aR | NVS5 | new | 9039.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 9720 | 54000 | 300 | 50
004743223 | M1UQ02/400A/690V | 690 | 400 | UQ02 | M | 1 | 98000 | 18500 | 80 | 200 | aR | NVS5 | new | 16405.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 17640 | 98000 | 300 | 50
004744219 | M2UQ02/250A/690V | 690 | 250 | UQ02 | M | 2 | 21500 | 4000 | 53 | 200 | aR | NVS5 | new | 3599.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 3870 | 21500 | 300 | 50
004744221 | M2UQ02/315A/690V | 690 | 315 | UQ02 | M | 2 | 33800 | 6300 | 68 | 200 | aR | NVS5 | new | 5658.12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 6084 | 33800 | 300 | 50
004744222 | M2UQ02/350A/690V | 690 | 350 | UQ02 | M | 2 | 48900 | 9100 | 71 | 200 | aR | NVS5 | new | 8185.86 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 8802 | 48900 | 300 | 50
004744223 | M2UQ02/400A/690V | 690 | 400 | UQ02 | M | 2 | 85000 | 15500 | 75 | 200 | aR | NVS5 | new | 14229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 15300 | 85000 | 300 | 50
004744225 | M2UQ02/450A/690V | 690 | 450 | UQ02 | M | 2 | 120000 | 21500 | 80 | 200 | aR | NVS5 | new | 20088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 21600 | 120000 | 300 | 50
004744226 | M2UQ02/500A/690V | 690 | 500 | UQ02 | M | 2 | 150000 | 28500 | 91 | 200 | aR | NVS5 | new | 25110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 27000 | 150000 | 300 | 50
004744228 | M2UQ02/630A/690V | 690 | 630 | UQ02 | M | 2 | 305000 | 56000 | 120 | 200 | aR | NVS5 | new | 51057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 54900 | 305000 | 300 | 50
004745223 | M3UQ02/400A/690V | 690 | 400 | UQ02 | M | 3 | 69000 | 12800 | 81 | 200 | aR | NVS5 | new | 11550.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 12420 | 69000 | 300 | 50
004745225 | M3UQ02/450A/690V | 690 | 450 | UQ02 | M | 3 | 96000 | 17800 | 89 | 200 | aR | NVS5 | new | 16070.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 17280 | 96000 | 300 | 50
004745226 | M3UQ02/500A/690V | 690 | 500 | UQ02 | M | 3 | 127000 | 23500 | 110 | 200 | aR | NVS5 | new | 21259.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 22860 | 127000 | 300 | 50
004745228 | M3UQ02/630A/690V | 690 | 630 | UQ02 | M | 3 | 225000 | 46000 | 121 | 200 | aR | NVS5 | new | 37665 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 40500 | 225000 | 300 | 50
004745229 | M3UQ02/710A/690V | 690 | 710 | UQ02 | M | 3 | 320000 | 53000 | 130 | 200 | aR | NVS5 | new | 53568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 57600 | 320000 | 300 | 50
004745230 | M3UQ02/800A/690V | 690 | 800 | UQ02 | M | 3 | 525000 | 90000 | 145 | 200 | aR | NVS5 | new | 87885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 94500 | 525000 | 300 | 50
004743712 | S1MUQ02/110/63A/690V | 690 | 63 | UQ02 | S110 | 1 | 1200 | 200 | 15 | 200 | aR | MK | new | 200.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 216 | 1200 | 300 | 50
004743713 | S1MUQ02/110/80A/690V | 690 | 80 | UQ02 | S110 | 1 | 1800 | 350 | 20 | 200 | aR | MK | new | 301.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 324 | 1800 | 300 | 50
004743714 | S1MUQ02/110/100A/690V | 690 | 100 | UQ02 | S110 | 1 | 2480 | 450 | 27 | 200 | aR | MK | new | 415.152 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 446.4 | 2480 | 300 | 50
004743715 | S1MUQ02/110/125A/690V | 690 | 125 | UQ02 | S110 | 1 | 4600 | 830 | 31 | 200 | aR | MK | new | 770.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 828 | 4600 | 300 | 50
004743716 | S1MUQ02/110/160A/690V | 690 | 160 | UQ02 | S110 | 1 | 8450 | 1550 | 35 | 200 | aR | MK | new | 1414.53 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1521 | 8450 | 300 | 50
004743717 | S1MUQ02/110/200A/690V | 690 | 200 | UQ02 | S110 | 1 | 14000 | 2600 | 46 | 200 | aR | MK | new | 2343.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 2520 | 14000 | 300 | 50
004743719 | S1MUQ02/110/250A/690V | 690 | 250 | UQ02 | S110 | 1 | 26000 | 4800 | 51 | 200 | aR | MK | new | 4352.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 4680 | 26000 | 300 | 50
004743721 | S1MUQ02/110/315A/690V | 690 | 315 | UQ02 | S110 | 1 | 42000 | 7600 | 66 | 200 | aR | MK | new | 7030.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 7560 | 42000 | 300 | 50
004743722 | S1MUQ02/110/350A/690V | 690 | 350 | UQ02 | S110 | 1 | 54000 | 11000 | 68 | 200 | aR | MK | new | 9039.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 9720 | 54000 | 300 | 50
004743723 | S1MUQ02/110/400A/690V | 690 | 400 | UQ02 | S110 | 1 | 98000 | 18500 | 70 | 200 | aR | MK | new | 16405.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 17640 | 98000 | 300 | 50
004743725 | S1MUQ02/110/450A/690V | 690 | 450 | UQ02 | S110 | 1 | 143000 | 27000 | 72 | 200 | aR | MK | new | 23938.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 25740 | 143000 | 300 | 50
004743726 | S1MUQ02/110/500A/690V | 690 | 500 | UQ02 | S110 | 1 | 198000 | 36500 | 74 | 200 | aR | MK | new | 33145.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 35640 | 198000 | 300 | 50
004743727 | S1MUQ02/110/550A/690V | 690 | 550 | UQ02 | S110 | 1 | 286000 | 54000 | 77 | 200 | aR | MK | new | 47876.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 51480 | 286000 | 300 | 50
004743728 | S1MUQ02/110/630A/690V | 690 | 630 | UQ02 | S110 | 1 | 396000 | 76000 | 84 | 200 | aR | MK | new | 66290.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 71280 | 396000 | 300 | 50
004743729 | S1MUQ02/110/710A/690V | 690 | 710 | UQ02 | S110 | 1 | 470000 | 96000 | 92 | 200 | aR | MK | new | 78678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 84600 | 470000 | 300 | 50
004744723 | S2MUQ02/110/400A/690V | 690 | 400 | UQ02 | S110 | 2 | 85000 | 15500 | 70 | 200 | aR | MK | new | 14229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 15300 | 85000 | 300 | 50
004744725 | S2MUQ02/110/450A/690V | 690 | 450 | UQ02 | S110 | 2 | 120000 | 21500 | 75 | 200 | aR | MK | new | 20088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 21600 | 120000 | 300 | 50
004744726 | S2MUQ02/110/500A/690V | 690 | 500 | UQ02 | S110 | 2 | 150000 | 28000 | 80 | 200 | aR | MK | new | 25110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 27000 | 150000 | 300 | 50
004744727 | S2MUQ02/110/550A/690V | 690 | 550 | UQ02 | S110 | 2 | 190000 | 36000 | 86 | 200 | aR | MK | new | 31806 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 34200 | 190000 | 300 | 50
004744728 | S2MUQ02/110/630A/690V | 690 | 630 | UQ02 | S110 | 2 | 290000 | 56000 | 93 | 200 | aR | MK | new | 48546 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 52200 | 290000 | 300 | 50
004744729 | S2MUQ02/110/710A/690V | 690 | 710 | UQ02 | S110 | 2 | 410000 | 78000 | 99 | 200 | aR | MK | new | 68634 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 73800 | 410000 | 300 | 50
004744730 | S2MUQ02/110/800A/690V | 690 | 800 | UQ02 | S110 | 2 | 610000 | 120000 | 108 | 200 | aR | MK | new | 102114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 109800 | 610000 | 300 | 50
004744731 | S2MUQ02/110/900A/690V | 690 | 900 | UQ02 | S110 | 2 | 920000 | 178000 | 115 | 200 | aR | MK | new | 154008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 165600 | 920000 | 300 | 50
004744732 | S2MUQ02/110/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ02 | S110 | 2 | 1300000 | 235000 | 124 | 200 | aR | MK | new | 217620 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 234000 | 1300000 | 300 | 50
004745728 | S3MUQ02/110/630A/690V | 690 | 630 | UQ02 | S110 | 3 | 215000 | 40000 | 108 | 200 | aR | MK | new | 35991 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 38700 | 215000 | 300 | 50
004745729 | S3MUQ02/110/710A/690V | 690 | 710 | UQ02 | S110 | 3 | 320000 | 53000 | 112 | 200 | aR | MK | new | 53568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 57600 | 320000 | 300 | 50
004745730 | S3MUQ02/110/800A/690V | 690 | 800 | UQ02 | S110 | 3 | 475000 | 90000 | 116 | 200 | aR | MK | new | 79515 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 85500 | 475000 | 300 | 50
004745731 | S3MUQ02/110/900A/690V | 690 | 900 | UQ02 | S110 | 3 | 710000 | 130000 | 118 | 200 | aR | MK | new | 118854 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 127800 | 710000 | 300 | 50
004745732 | S3MUQ02/110/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ02 | S110 | 3 | 920000 | 175000 | 124 | 200 | aR | MK | new | 154008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 165600 | 920000 | 300 | 50
004745733 | S3MUQ02/110/1250A/690V | 690 | 1250 | UQ02 | S110 | 3 | 1900000 | 330000 | 141 | 200 | aR | MK | new | 318060 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 342000 | 1900000 | 300 | 50
004745734 | S3MUQ02/110/1400A/690V | 690 | 1400 | UQ02 | S110 | 3 | 2600000 | 455000 | 156 | 200 | aR | MK | new | 435240 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 468000 | 2600000 | 300 | 50
-
004744735 | S2MUQ02/80/900A/690V | 690 | 900 | UQ02 | S80 | 2 | 920000 | 178000 | 115 | 200 | aR | MK | new | 154008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 165600 | 920000 | 300 | 50
004744736 | S2MUQ02/80/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ02 | S80 | 2 | 1300000 | 235000 | 124 | 200 | aR | MK | new | 217620 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 234000 | 1300000 | 300 | 50
004745736 | S3MUQ02/80/1400A/690V | 690 | 1400 | UQ02 | S80 | 3 | 2600000 | 455000 | 156 | 200 | aR | MK | new | 435240 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 468000 | 2600000 | 300 | 50
004743735 | S1MUQ02/80/710A/690V | 690 | 710 | UQ02 | S80 | 1 | 470000 | 96000 | 92 | 200 | aR | MK | new | 78678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 84600 | 470000 | 300 | 50
004743612 | G1MUQ02/63A/690V | 690 | 63 | UQ02 | G | 1 | 1200 | 200 | 12 | 200 | aR | MK | new | 200.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 216 | 1200 | 300 | 50
004743613 | G1MUQ02/80A/690V | 690 | 80 | UQ02 | G | 1 | 1800 | 350 | 17 | 200 | aR | MK | new | 301.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 324 | 1800 | 300 | 50
004743614 | G1MUQ02/100A/690V | 690 | 100 | UQ02 | G | 1 | 2480 | 450 | 23 | 200 | aR | MK | new | 415.152 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 446.4 | 2480 | 300 | 50
004743615 | G1MUQ02/125A/690V | 690 | 125 | UQ02 | G | 1 | 4600 | 830 | 28 | 200 | aR | MK | new | 770.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 828 | 4600 | 300 | 50
004743616 | G1MUQ02/160A/690V | 690 | 160 | UQ02 | G | 1 | 8450 | 1550 | 35 | 200 | aR | MK | new | 1414.53 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 1521 | 8450 | 300 | 50
004743617 | G1MUQ02/200A/690V | 690 | 200 | UQ02 | G | 1 | 14000 | 2600 | 46 | 200 | aR | MK | new | 2343.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 2520 | 14000 | 300 | 50
004743619 | G1MUQ02/250A/690V | 690 | 250 | UQ02 | G | 1 | 26000 | 4800 | 51 | 200 | aR | MK | new | 4352.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 4680 | 26000 | 300 | 50
004743621 | G1MUQ02/315A/690V | 690 | 315 | UQ02 | G | 1 | 42000 | 7600 | 64 | 200 | aR | MK | new | 7030.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 7560 | 42000 | 300 | 50
004743622 | G1MUQ02/350A/690V | 690 | 350 | UQ02 | G | 1 | 54000 | 11000 | 67 | 200 | aR | MK | new | 9039.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 9720 | 54000 | 300 | 50
004743623 | G1MUQ02/400A/690V | 690 | 400 | UQ02 | G | 1 | 98000 | 18500 | 69 | 200 | aR | MK | new | 16405.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 17640 | 98000 | 300 | 50
004743625 | G1MUQ02/450A/690V | 690 | 450 | UQ02 | G | 1 | 143000 | 27000 | 70 | 200 | aR | MK | new | 23938.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 25740 | 143000 | 300 | 50
004743626 | G1MUQ02/500A/690V | 690 | 500 | UQ02 | G | 1 | 198000 | 36500 | 72 | 200 | aR | MK | new | 33145.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 35640 | 198000 | 300 | 50
004743627 | G1MUQ02/550A/690V | 690 | 550 | UQ02 | G | 1 | 286000 | 54000 | 74 | 200 | aR | MK | new | 47876.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 51480 | 286000 | 300 | 50
004743628 | G1MUQ02/630A/690V | 690 | 630 | UQ02 | G | 1 | 396000 | 76000 | 78 | 200 | aR | MK | new | 66290.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 71280 | 396000 | 300 | 50
004743629 | G1MUQ02/710A/690V | 690 | 710 | UQ02 | G | 1 | 470000 | 96000 | 84 | 200 | aR | MK | new | 78678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 84600 | 470000 | 300 | 50
004744623 | G2MUQ02/400A/690V | 690 | 400 | UQ02 | G | 2 | 85000 | 15500 | 71 | 200 | aR | MK | new | 14229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 15300 | 85000 | 300 | 50
004744625 | G2MUQ02/450A/690V | 690 | 450 | UQ02 | G | 2 | 120000 | 21500 | 77 | 200 | aR | MK | new | 20088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 21600 | 120000 | 300 | 50
004744626 | G2MUQ02/500A/690V | 690 | 500 | UQ02 | G | 2 | 150000 | 28000 | 84 | 200 | aR | MK | new | 25110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 27000 | 150000 | 300 | 50
004744627 | G2MUQ02/550A/690V | 690 | 550 | UQ02 | G | 2 | 190000 | 36000 | 92 | 200 | aR | MK | new | 31806 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 34200 | 190000 | 300 | 50
004744628 | G2MUQ02/630A/690V | 690 | 630 | UQ02 | G | 2 | 290000 | 56000 | 97 | 200 | aR | MK | new | 48546 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 52200 | 290000 | 300 | 50
004744629 | G2MUQ02/710A/690V | 690 | 710 | UQ02 | G | 2 | 410000 | 78000 | 104 | 200 | aR | MK | new | 68634 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 73800 | 410000 | 300 | 50
004744630 | G2MUQ02/800A/690V | 690 | 800 | UQ02 | G | 2 | 610000 | 120000 | 112 | 200 | aR | MK | new | 102114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 109800 | 610000 | 300 | 50
004744631 | G2MUQ02/900A/690V | 690 | 900 | UQ02 | G | 2 | 920000 | 178000 | 116 | 200 | aR | MK | new | 154008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 165600 | 920000 | 300 | 50
004744632 | G2MUQ02/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ02 | G | 2 | 1300000 | 235000 | 121 | 200 | aR | MK | new | 217620 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 234000 | 1300000 | 300 | 50
004745628 | G3MUQ02/630A/690V | 690 | 630 | UQ02 | G | 3 | 215000 | 40000 | 110 | 200 | aR | MK | new | 35991 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 38700 | 215000 | 300 | 50
004745629 | G3MUQ02/710A/690V | 690 | 710 | UQ02 | G | 3 | 320000 | 53000 | 118 | 200 | aR | MK | new | 53568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 57600 | 320000 | 300 | 50
004745630 | G3MUQ02/800A/690V | 690 | 800 | UQ02 | G | 3 | 475000 | 90000 | 122 | 200 | aR | MK | new | 79515 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 85500 | 475000 | 300 | 50
004745631 | G3MUQ02/900A/690V | 690 | 900 | UQ02 | G | 3 | 710000 | 130000 | 128 | 200 | aR | MK | new | 118854 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 127800 | 710000 | 300 | 50
004745632 | G3MUQ02/1000A/690V | 690 | 1000 | UQ02 | G | 3 | 920000 | 175000 | 138 | 200 | aR | MK | new | 154008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 165600 | 920000 | 300 | 50
004745633 | G3MUQ02/1250A/690V | 690 | 1250 | UQ02 | G | 3 | 1900000 | 330000 | 154 | 200 | aR | MK | new | 318060 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 342000 | 1900000 | 300 | 50
004745634 | G3MUQ02/1400A/690V | 690 | 1400 | UQ02 | G | 3 | 2600000 | 455000 | 162 | 200 | aR | MK | new | 435240 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280 | 468000 | 2600000 | 300 | 50
004331003 | S00CUQU/80/6A/690V | 690 | 6 | UQ U | S80 | 00C | 19 | 4 | 2.8 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 3.1806 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 3.42 | 19 | 300 | 25
004331004 | S00CUQU/80/10A/690V | 690 | 10 | UQ U | S80 | 00C | 62 | 13 | 3.3 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 10.3788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 11.16 | 62 | 300 | 25
004331005 | S00CUQU/80/16A/690V | 690 | 16 | UQ U | S80 | 00C | 154 | 32 | 4.1 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 25.7796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 27.72 | 154 | 300 | 25
004331006 | S00CUQU/80/20A/690V | 690 | 20 | UQ U | S80 | 00C | 290 | 60 | 5 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 48.546 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 52.2 | 290 | 300 | 25
004331007 | S00CUQU/80/25A/690V | 690 | 25 | UQ U | S80 | 00C | 590 | 123 | 5.8 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 98.766 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 106.2 | 590 | 300 | 25
004331008 | S00CUQU/80/35A/690V | 690 | 35 | UQ U | S80 | 00C | 1160 | 242 | 8 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 194.184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 208.8 | 1160 | 300 | 25
004331009 | S00CUQU/80/40A/690V | 690 | 40 | UQ U | S80 | 00C | 1500 | 313 | 11 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 251.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 270 | 1500 | 300 | 25
004331010 | S00CUQU/80/50A/690V | 690 | 50 | UQ U | S80 | 00C | 2370 | 490 | 16 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 396.738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 426.6 | 2370 | 300 | 25
004331011 | S00CUQU/80/63A/690V | 690 | 63 | UQ U | S80 | 00C | 4650 | 960 | 20 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 778.41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 837 | 4650 | 300 | 25
004331012 | S00CUQU/80/80A/690V | 690 | 80 | UQ U | S80 | 00C | 5350 | 1100 | 25 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 895.59 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 963 | 5350 | 300 | 25
004331013 | S00CUQU/80/100A/690V | 690 | 100 | UQ U | S80 | 00C | 10500 | 2180 | 32 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 1757.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1890 | 10500 | 300 | 25
004331014 | S00CUQU/80/125A/690V | 690 | 125 | UQ U | S80 | 00C | 21300 | 4450 | 40 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 3565.62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 3834 | 21300 | 300 | 25
004331018 | M00CUQU-N/6A/690V | 690 | 6 | UQ U-N | M | 00C | 19 | 4 | 2.8 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 3.1806 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 3.42 | 19 | 300 | 25
004331019 | M00CUQU-N/10A/690V | 690 | 10 | UQ U-N | M | 00C | 62 | 13 | 3.3 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 10.3788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 11.16 | 62 | 300 | 25
004331020 | M00CUQU-N/16A/690V | 690 | 16 | UQ U-N | M | 00C | 154 | 32 | 4.1 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 25.7796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 27.72 | 154 | 300 | 25
004331021 | M00CUQU-N/20A/690V | 690 | 20 | UQ U-N | M | 00C | 290 | 60 | 5 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 48.546 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 52.2 | 290 | 300 | 25
004331022 | M00CUQU-N/25A/690V | 690 | 25 | UQ U-N | M | 00C | 590 | 123 | 5.8 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 98.766 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 106.2 | 590 | 300 | 25
004331023 | M00CUQU-N/35A/690V | 690 | 35 | UQ U-N | M | 00C | 1160 | 242 | 8 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 194.184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 208.8 | 1160 | 300 | 25
004331024 | M00CUQU-N/40A/690V | 690 | 40 | UQ U-N | M | 00C | 1500 | 313 | 11 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 251.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 270 | 1500 | 300 | 25
004331025 | M00CUQU-N/50A/690V | 690 | 50 | UQ U-N | M | 00C | 2370 | 490 | 16 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 396.738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 426.6 | 2370 | 300 | 25
004331026 | M00CUQU-N/63A/690V | 690 | 63 | UQ U-N | M | 00C | 4650 | 960 | 20 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 778.41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 837 | 4650 | 300 | 25
004331027 | M00CUQU-N//80A/690V | 690 | 80 | UQ U-N | M | 00C | 5350 | 1100 | 25 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 895.59 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 963 | 5350 | 300 | 25
004331028 | M00CUQU-N/100A/690V | 690 | 100 | UQ U-N | M | 00C | 10500 | 2180 | 32 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 1757.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1890 | 10500 | 300 | 25
004331029 | M00CUQU-N/125A/690V | 690 | 125 | UQ U-N | M | 00C | 21300 | 4450 | 40 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 3565.62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 3834 | 21300 | 300 | 25
004331102 | S00UQU/80/6A/690V | 690 | 6 | UQ U | S80 | 00 | 18 | 4 | 2.8 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 3.0132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 3.24 | 18 | 300 | 25
004331103 | S00UQU/80/10A/690V | 690 | 10 | UQ U | S80 | 00 | 60 | 13 | 3.3 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 10.044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 10.8 | 60 | 300 | 25
004331104 | S00UQU/80/16A/690V | 690 | 16 | UQ U | S80 | 00 | 170 | 32 | 4.1 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 28.458 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 30.6 | 170 | 300 | 25
004331105 | S00UQU/80/20A/690V | 690 | 20 | UQ U | S80 | 00 | 250 | 52 | 5 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 41.85 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 45 | 250 | 300 | 25
004331106 | S00UQU/80/25A/690V | 690 | 25 | UQ U | S80 | 00 | 460 | 85 | 5.8 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 77.004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 82.8 | 460 | 300 | 25
004331116 | S00UQU/80/35A/690V | 690 | 35 | UQ U | S80 | 00 | 1000 | 190 | 8 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 167.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 180 | 1000 | 300 | 25
004331110 | S00UQU/80/40A/690V | 690 | 40 | UQ U | S80 | 00 | 1300 | 247 | 11 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 217.62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 234 | 1300 | 300 | 25
004331111 | S00UQU/80/50A/690V | 690 | 50 | UQ U | S80 | 00 | 1500 | 290 | 16 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 251.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 270 | 1500 | 300 | 25
004331112 | S00UQU/80/63A/690V | 690 | 63 | UQ U | S80 | 00 | 3000 | 500 | 20 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 502.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 540 | 3000 | 300 | 25
004331113 | S00UQU/80/80A/690V | 690 | 80 | UQ U | S80 | 00 | 5300 | 1000 | 25 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 887.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 954 | 5300 | 300 | 25
004331114 | S00UQU/80/100A/690V | 690 | 100 | UQ U | S80 | 00 | 9000 | 2000 | 32 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 1506.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1620 | 9000 | 300 | 25
004331115 | S00UQU/80/125A/690V | 690 | 125 | UQ U | S80 | 00 | 16000 | 3100 | 40 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 2678.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2880 | 16000 | 300 | 25
004331117 | S00UQU/80/160A/690V | 690 | 160 | UQ U | S80 | 00 | 24000 | 10000 | 44 | 50 | aR | NVS5 | 12 | 4017.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4320 | 24000 | 300 | 25
004331201 | M00UQ U-N/80/6A/690V | 690 | 6 | UQ U-N | M | 00 | 18 | 4 | 2.8 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 3.0132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 3.24 | 18 | 300 | 25
004331202 | M00UQ U-N/80/10A/690V | 690 | 10 | UQ U-N | M | 00 | 60 | 13 | 3.3 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 10.044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 10.8 | 60 | 300 | 25
004331203 | M00UQ U-N/80/16A/690V | 690 | 16 | UQ U-N | M | 00 | 170 | 32 | 4.1 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 28.458 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 30.6 | 170 | 300 | 25
004331204 | M00UQ U-N/80/20A/690V | 690 | 20 | UQ U-N | M | 00 | 250 | 52 | 5 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 41.85 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 45 | 250 | 300 | 25
004331205 | M00UQ U-N/80/25A/690V | 690 | 25 | UQ U-N | M | 00 | 460 | 85 | 5.8 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 77.004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 82.8 | 460 | 300 | 25
004331214 | M00UQ U-N/80/35A/690V | 690 | 35 | UQ U-N | M | 00 | 1000 | 190 | 8 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 167.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 180 | 1000 | 300 | 25
004331208 | M00UQ U-N/80/40A/690V | 690 | 40 | UQ U-N | M | 00 | 1300 | 247 | 11 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 217.62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 234 | 1300 | 300 | 25
004331209 | M00UQ U-N/80/50A/690V | 690 | 50 | UQ U-N | M | 00 | 1500 | 290 | 16 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 251.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 270 | 1500 | 300 | 25
004331210 | M00UQ U-N/80/63A/690V | 690 | 63 | UQ U-N | M | 00 | 3000 | 500 | 20 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 502.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 540 | 3000 | 300 | 25
004331211 | M00UQ U-N/80/80A/690V | 690 | 80 | UQ U-N | M | 00 | 5300 | 1000 | 25 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 887.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 954 | 5300 | 300 | 25
004331212 | M00UQ U-N/80/100A/690V | 690 | 100 | UQ U-N | M | 00 | 9000 | 2000 | 32 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 1506.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1620 | 9000 | 300 | 25
004331213 | M00UQ U-N/80/125A/690V | 690 | 125 | UQ U-N | M | 00 | 16000 | 3100 | 40 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 2678.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2880 | 16000 | 300 | 25
004331215 | M00UQ U-N/80/160A/690V | 690 | 160 | UQ U-N | M | 00 | 24000 | 10000 | 44 | 50 | aR | NVS5 | 10 | 4017.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4320 | 24000 | 300 | 25
004332101 | S0UQU/97/6A/690V | 690 | 6 | UQ U | S97 | O | 18 | 4 | 2.8 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 3.0132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 3.24 | 18 | 300 | 25
004332102 | S0UQU/97/10A/690V | 690 | 10 | UQ U | S97 | O | 60 | 13 | 3.3 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 10.044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 10.8 | 60 | 300 | 25
004332103 | S0UQU/97/16A/690V | 690 | 16 | UQ U | S97 | O | 170 | 32 | 4.1 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 28.458 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 30.6 | 170 | 300 | 25
004332104 | S0UQU/97/20A/690V | 690 | 20 | UQ U | S97 | O | 250 | 52 | 5 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 41.85 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 45 | 250 | 300 | 25
004332105 | S0UQU/97/25A/690V | 690 | 25 | UQ U | S97 | O | 460 | 85 | 5.8 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 77.004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 82.8 | 460 | 300 | 25
004332116 | S0UQU/97/35A/690V | 690 | 35 | UQ U | S97 | O | 1000 | 190 | 8 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 167.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 180 | 1000 | 300 | 25
004332108 | S0UQU/97/40A/690V | 690 | 40 | UQ U | S97 | O | 1300 | 247 | 11 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 217.62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 234 | 1300 | 300 | 25
004332109 | S0UQU/97/50A/690V | 690 | 50 | UQ U | S97 | O | 1500 | 290 | 16 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 251.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 270 | 1500 | 300 | 25
004332110 | S0UQU/97/63A/690V | 690 | 63 | UQ U | S97 | O | 3000 | 500 | 20 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 502.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 540 | 3000 | 300 | 25
004332111 | S0UQU/97/80A/690V | 690 | 80 | UQ U | S97 | O | 5300 | 1000 | 25 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 887.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 954 | 5300 | 300 | 25
004332112 | S0UQU/97/100A/690V | 690 | 100 | UQ U | S97 | O | 9000 | 2000 | 32 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 1506.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1620 | 9000 | 300 | 25
004332113 | S0UQU/97/125A/690V | 690 | 125 | UQ U | S97 | O | 16000 | 3100 | 40 | 50 | gR | NVS5 | 12 | 2678.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2880 | 16000 | 300 | 25
004332114 | S0UQU/97/160A/690V | 690 | 160 | UQ U | S97 | O | 24000 | 10000 | 44 | 50 | aR | NVS5 | 12 | 4017.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4320 | 24000 | 300 | 25
004332201 | M0UQ U-N/6A/690V | 690 | 6 | UQ U-N | M | O | 18 | 4 | 2.8 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 3.0132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 3.24 | 18 | 300 | 25
004332202 | M0UQ U-N/10A/690V | 690 | 10 | UQ U-N | M | O | 60 | 13 | 3.3 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 10.044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 10.8 | 60 | 300 | 25
004332203 | M0UQ U-N/16A/690V | 690 | 16 | UQ U-N | M | O | 170 | 32 | 4.1 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 28.458 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 30.6 | 170 | 300 | 25
004332204 | M0UQ U-N/20A/690V | 690 | 20 | UQ U-N | M | O | 250 | 52 | 5 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 41.85 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 45 | 250 | 300 | 25
004332205 | M0UQ U-N/25A/690V | 690 | 25 | UQ U-N | M | O | 460 | 85 | 5.8 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 77.004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 82.8 | 460 | 300 | 25
004332216 | M0UQ U-N/35A/690V | 690 | 35 | UQ U-N | M | O | 1000 | 190 | 8 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 167.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 180 | 1000 | 300 | 25
004332208 | M0UQ U-N/40A/690V | 690 | 40 | UQ U-N | M | O | 1300 | 247 | 11 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 217.62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 234 | 1300 | 300 | 25
004332209 | M0UQ U-N/50A/690V | 690 | 50 | UQ U-N | M | O | 1500 | 290 | 16 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 251.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 270 | 1500 | 300 | 25
004332210 | M0UQ U-N/63A/690V | 690 | 63 | UQ U-N | M | O | 3000 | 500 | 20 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 502.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 540 | 3000 | 300 | 25
004332211 | M0UQ U-N/80A/690V | 690 | 80 | UQ U-N | M | O | 5300 | 1000 | 25 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 887.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 954 | 5300 | 300 | 25
004332212 | M0UQ U-N/100A/690V | 690 | 100 | UQ U-N | M | O | 9000 | 2000 | 32 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 1506.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1620 | 9000 | 300 | 25
004332213 | M0UQ U-N/125A/690V | 690 | 125 | UQ U-N | M | O | 16000 | 3100 | 40 | 50 | gR | NVS5 | 10 | 2678.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2880 | 16000 | 300 | 25
004332214 | M0UQ U-N/160A/690V | 690 | 160 | UQ U-N | M | O | 24000 | 10000 | 44 | 50 | aR | NVS5 | 10 | 4017.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4320 | 24000 | 300 | 25
004333117 | S1UQU/35A/690V | 690 | 35 | UQ U | S110 | 1 | 1000 | 190 | 8 | 50 | gR | - | 13 | 167.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 180 | 1000 | 300 | 25
004333108 | S1UQU/50A/690V | 690 | 50 | UQ U | S110 | 1 | 1500 | 290 | 16 | 50 | gR | - | 13 | 251.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 270 | 1500 | 300 | 25
004333109 | S1UQU/63A/690V | 690 | 63 | UQ U | S110 | 1 | 3000 | 500 | 20 | 50 | gR | - | 13 | 502.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 540 | 3000 | 300 | 25
004333110 | S1UQU/80A/690V | 690 | 80 | UQ U | S110 | 1 | 5300 | 1000 | 25 | 50 | gR | - | 13 | 887.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 954 | 5300 | 300 | 25
004333111 | S1UQU/100A/690V | 690 | 100 | UQ U | S110 | 1 | 9000 | 2000 | 32 | 50 | gR | - | 13 | 1506.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1620 | 9000 | 300 | 25
004333112 | S1UQU/125A/690V | 690 | 125 | UQ U | S110 | 1 | 16000 | 3100 | 40 | 50 | gR | - | 13 | 2678.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2880 | 16000 | 300 | 25
004333113 | S1UQU/160A/690V | 690 | 160 | UQ U | S110 | 1 | 24000 | 10000 | 44 | 50 | aR | - | 13 | 4017.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4320 | 24000 | 300 | 25
004333114 | S1UQU/200A/690V | 690 | 200 | UQ U | S110 | 1 | 40000 | 17000 | 58 | 50 | aR | - | 13 | 6696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 7200 | 40000 | 300 | 25
004333116 | S1UQU/250A/690V | 690 | 250 | UQ U | S110 | 1 | 65000 | 29000 | 63 | 50 | aR | - | 13 | 10881 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 11700 | 65000 | 300 | 25
004333217 | M1UQU-N/35A/690V | 690 | 35 | UQ U-N | M | 1 | 1000 | 190 | 8 | 50 | gR | NVS5 | 11 | 167.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 180 | 1000 | 300 | 25
004333208 | M1UQU-N/50A/690V | 690 | 50 | UQ U-N | M | 1 | 1500 | 290 | 16 | 50 | gR | NVS5 | 11 | 251.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 270 | 1500 | 300 | 25
004333209 | M1UQU-N/63A/690V | 690 | 63 | UQ U-N | M | 1 | 3000 | 500 | 20 | 50 | gR | NVS5 | 11 | 502.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 540 | 3000 | 300 | 25
004333210 | M1UQU-N/80A/690V | 690 | 80 | UQ U-N | M | 1 | 5300 | 1000 | 25 | 50 | gR | NVS5 | 11 | 887.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 954 | 5300 | 300 | 25
004333211 | M1UQU-N/100A/690V | 690 | 100 | UQ U-N | M | 1 | 9000 | 2000 | 32 | 50 | gR | NVS5 | 11 | 1506.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1620 | 9000 | 300 | 25
004333212 | M1UQU-N/125A/690V | 690 | 125 | UQ U-N | M | 1 | 16000 | 3100 | 40 | 50 | gR | NVS5 | 11 | 2678.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2880 | 16000 | 300 | 25
004333213 | M1UQU-N/160A/690V | 690 | 160 | UQ U-N | M | 1 | 24000 | 10000 | 44 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 4017.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4320 | 24000 | 300 | 25
004333214 | M1UQU-N/200A/690V | 690 | 200 | UQ U-N | M | 1 | 40000 | 17000 | 58 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 6696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 7200 | 40000 | 300 | 25
004333215 | M1UQU-N/224A/690V | 690 | 224 | UQ U-N | M | 1 | 52000 | 23000 | 60 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 8704.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 9360 | 52000 | 300 | 25
004333216 | M1UQU-N/250A/690V | 690 | 250 | UQ U-N | M | 1 | 65000 | 29000 | 63 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 10881 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 11700 | 65000 | 300 | 25
004334109 | S2UQU/80A/690V | 690 | 80 | UQ U | S110 | 2 | 5300 | 1000 | 25 | 50 | gR | NVS5 | 13 | 887.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 954 | 5300 | 300 | 25
004334110 | S2UQU/100A/690V | 690 | 100 | UQ U | S110 | 2 | 9000 | 2000 | 32 | 50 | gR | NVS5 | 13 | 1506.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1620 | 9000 | 300 | 25
004334111 | S2UQU/125A/690V | 690 | 125 | UQ U | S110 | 2 | 16000 | 3100 | 40 | 50 | gR | NVS5 | 13 | 2678.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2880 | 16000 | 300 | 25
004334112 | S2UQU/160A/690V | 690 | 160 | UQ U | S110 | 2 | 24000 | 10000 | 44 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 4017.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4320 | 24000 | 300 | 25
004334113 | S2UQU/200A/690V | 690 | 200 | UQ U | S110 | 2 | 40000 | 17000 | 58 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 6696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 7200 | 40000 | 300 | 25
004334115 | S2UQU/250A/690V | 690 | 250 | UQ U | S110 | 2 | 60000 | 31000 | 63 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 10044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 10800 | 60000 | 300 | 25
004334116 | S2UQU/280A/690V | 690 | 280 | UQ U | S110 | 2 | 100000 | 51600 | 75 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 16740 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 18000 | 100000 | 300 | 25
004334121 | S2UQU/300A/690V | 690 | 300 | UQ U | S110 | 2 | 140000 | 45000 | 85 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 23436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 25200 | 140000 | 300 | 25
004334117 | S2UQU/315A/690V | 690 | 315 | UQ U | S110 | 2 | 175000 | 48000 | 95 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 29295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 31500 | 175000 | 300 | 25
004334118 | S2UQU/355A/690V | 690 | 355 | UQ U | S110 | 2 | 220000 | 60300 | 100 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 36828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 39600 | 220000 | 300 | 25
004334119 | S2UQU/400A/690V | 690 | 400 | UQ U | S110 | 2 | 270000 | 85000 | 105 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 45198 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 48600 | 270000 | 300 | 25
004334209 | M2UQU-N/80A/690V | 690 | 80 | UQ U-N | M | 2 | 5300 | 1000 | 25 | 50 | gR | NVS5 | 11 | 887.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 954 | 5300 | 300 | 25
004334210 | M2UQU-N/100A/690V | 690 | 100 | UQ U-N | M | 2 | 9000 | 2000 | 32 | 50 | gR | NVS5 | 11 | 1506.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 1620 | 9000 | 300 | 25
004334211 | M2UQU-N/125A/690V | 690 | 125 | UQ U-N | M | 2 | 16000 | 3100 | 40 | 50 | gR | NVS5 | 11 | 2678.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 2880 | 16000 | 300 | 25
004334213 | M2UQU-N/160A/690V | 690 | 160 | UQ U-N | M | 2 | 24000 | 10000 | 44 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 4017.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 4320 | 24000 | 300 | 25
004334214 | M2UQU-N/200A/690V | 690 | 200 | UQ U-N | M | 2 | 40000 | 17000 | 58 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 6696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 7200 | 40000 | 300 | 25
004334216 | M2UQU-N/250A/690V | 690 | 250 | UQ U-N | M | 2 | 60000 | 31000 | 63 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 10044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 10800 | 60000 | 300 | 25
004334218 | M2UQU-N/280A/690V | 690 | 280 | UQ U-N | M | 2 | 100000 | 51600 | 75 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 16740 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 18000 | 100000 | 300 | 25
004334219 | M2UQU-N/300A/690V | 690 | 300 | UQ U-N | M | 2 | 140000 | 45000 | 85 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 23436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 25200 | 140000 | 300 | 25
004334220 | M2UQU-N/315A/690V | 690 | 315 | UQ U-N | M | 2 | 175000 | 48000 | 95 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 29295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 31500 | 175000 | 300 | 25
004334221 | M2UQU-N/355A/690V | 690 | 355 | UQ U-N | M | 2 | 220000 | 60300 | 100 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 36828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 39600 | 220000 | 300 | 25
004334222 | M2UQU-N/400A/690V | 690 | 400 | UQ U-N | M | 2 | 270000 | 85000 | 105 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 45198 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 48600 | 270000 | 300 | 25
004335117 | S3UQU/250A/690V | 690 | 250 | UQ U | S110 | 3 | 60000 | 31000 | 63 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 10044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 10800 | 60000 | 300 | 25
004335108 | S3UQU/200A/690V | 690 | 280 | UQ U | S110 | 3 | 100000 | 51600 | 75 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 16740 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 18000 | 100000 | 300 | 25
004335109 | S3UQU/315A/690V | 690 | 315 | UQ U | S110 | 3 | 175000 | 48000 | 95 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 29295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 31500 | 175000 | 300 | 25
004335110 | S3UQU/355A/690V | 690 | 355 | UQ U | S110 | 3 | 300000 | 60300 | 100 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 50220 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 54000 | 300000 | 300 | 25
004335111 | S3UQU/400A/690V | 690 | 400 | UQ U | S110 | 3 | 441700 | 90000 | 105 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 73940.58 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 79506 | 441700 | 300 | 25
004335113 | S3UQU/450A/690V | 690 | 450 | UQ U | S110 | 3 | 530000 | 136000 | 115 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 88722 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 95400 | 530000 | 300 | 25
004335114 | S3UQU/500A/690V | 690 | 500 | UQ U | S110 | 3 | 620000 | 160000 | 130 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 103788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 111600 | 620000 | 300 | 25
004335115 | S3UQU/560A/690V | 690 | 560 | UQ U | S110 | 3 | 730000 | 231000 | 135 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 122202 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 131400 | 730000 | 300 | 25
004335116 | S3UQU/630A/690V | 690 | 630 | UQ U | S110 | 3 | 850000 | 270000 | 140 | 50 | aR | NVS5 | 13 | 142290 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 153000 | 850000 | 300 | 25
004335207 | M3UQU-N/250A/690V | 690 | 250 | UQ U-N | M | 3 | 60000 | 31000 | 63 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 10044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 10800 | 60000 | 300 | 25
004335208 | M3UQU-N/280A/690V | 690 | 280 | UQ U-N | M | 3 | 100000 | 51600 | 75 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 16740 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 18000 | 100000 | 300 | 25
004335209 | M3UQU-N/315A/690V | 690 | 315 | UQ U-N | M | 3 | 175000 | 48000 | 95 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 29295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 31500 | 175000 | 300 | 25
004335210 | M3UQU-N/355A/690V | 690 | 355 | UQ U-N | M | 3 | 300000 | 60300 | 100 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 50220 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 54000 | 300000 | 300 | 25
004335211 | M3UQU-N/400A/690V | 690 | 400 | UQ U-N | M | 3 | 441700 | 90000 | 105 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 73940.58 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 79506 | 441700 | 300 | 25
004335213 | M3UQU-N/450A/690V | 690 | 450 | UQ U-N | M | 3 | 530000 | 136000 | 115 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 88722 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 95400 | 530000 | 300 | 25
004335214 | M3UQU-N/500A/690V | 690 | 500 | UQ U-N | M | 3 | 620000 | 160000 | 130 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 103788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 111600 | 620000 | 300 | 25
004335215 | M3UQU-N/560A/690V | 690 | 560 | UQ U-N | M | 3 | 730000 | 231000 | 135 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 122202 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 131400 | 730000 | 300 | 25
004335216 | M3UQU-N/630A/690V | 690 | 630 | UQ U-N | M | 3 | 850000 | 270000 | 140 | 50 | aR | NVS5 | 11 | 142290 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 650 | 153000 | 850000 | 300 | 25
004311001 | D01 UQ 2A | 400 | 2 |  | D0 | 01 | 6.3 | 1 | 2.3 | 50 | gR | - | 6 | 1.9921 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.142 | 6.3 | 275 | 8
004311002 | D01 UQ 4A | 400 | 4 |  | D0 | 01 | 13 | 2 | 3.1 | 50 | gR | - | 6 | 4.1106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 4.42 | 13 | 275 | 8
004311003 | D01 UQ 6A | 400 | 6 |  | D0 | 01 | 20 | 5 | 4 | 50 | gR | - | 6 | 6.324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 6.8 | 20 | 275 | 8
004311004 | D01 UQ 10A | 400 | 10 |  | D0 | 01 | 65 | 12 | 4.2 | 50 | gR | - | 6 | 20.553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 22.1 | 65 | 275 | 8
004311005 | D01 UQ 16A | 400 | 16 |  | D0 | 01 | 200 | 35 | 5.3 | 50 | gR | - | 6 | 63.24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 68 | 200 | 275 | 8
004312001 | D02 UQ 20A | 400 | 20 |  | D0 | 02 | 275 | 55 | 8 | 50 | gR | - | 6 | 86.955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 93.5 | 275 | 275 | 8
004312002 | D02 UQ 25A | 400 | 25 |  | D0 | 02 | 480 | 85 | 9 | 50 | gR | - | 6 | 151.776 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 163.2 | 480 | 275 | 8
004312003 | D02 UQ 35A | 400 | 35 |  | D0 | 02 | 1000 | 180 | 10 | 50 | gR | - | 6 | 316.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 340 | 1000 | 275 | 8
004312004 | D02 UQ 50A | 400 | 50 |  | D0 | 02 | 1800 | 250 | 15 | 50 | gR | - | 6 | 569.16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 612 | 1800 | 275 | 8
004312005 | D02 UQ 63A | 400 | 63 |  | D0 | 02 | 2500 | 550 | 17 | 50 | gR | - | 6 | 790.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 850 | 2500 | 275 | 8
004321001 | DI UQ 2A | 500 | 2 |  | D | I | 5.8 | 0.7 | 2.1 | 50 | gR | - | 7 | 1.6182 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.74 | 5.8 | 375 | 8
004321002 | DI UQ 4A | 500 | 4 |  | D | I | 11 | 1.8 | 2.5 | 50 | gR | - | 7 | 3.069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.3 | 11 | 375 | 8
004321003 | DI UQ 6A | 500 | 6 |  | D | I | 18 | 4 | 3.2 | 50 | gR | - | 7 | 5.022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 5.4 | 18 | 375 | 8
004321004 | DI UQ 10A | 500 | 10 |  | D | I | 40 | 8 | 3.6 | 50 | gR | - | 7 | 11.16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 12 | 40 | 375 | 8
004321005 | DI UQ 16A | 500 | 16 |  | D | I | 60 | 16.2 | 6.3 | 50 | gR | - | 7 | 16.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 18 | 60 | 375 | 8
004321006 | DI UQ 20A | 500 | 20 |  | D | I | 139 | 35.8 | 7.3 | 50 | gR | - | 7 | 38.781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 41.7 | 139 | 375 | 8
004321007 | DI UQ 25A | 500 | 25 |  | D | I | 205 | 48.9 | 9 | 50 | gR | - | 7 | 57.195 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 61.5 | 205 | 375 | 8
004322001 | DII UQ 2A | 500 | 2 |  | D | II | 5.8 | 0.7 | 2.1 | 50 | gR | - | 7 | 1.6182 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.74 | 5.8 | 375 | 8
004322002 | DII UQ 4A | 500 | 4 |  | D | II | 11 | 1.8 | 2.5 | 50 | gR | - | 7 | 3.069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.3 | 11 | 375 | 8
004322003 | DII UQ 6A | 500 | 6 |  | D | II | 18 | 4 | 3.2 | 50 | gR | - | 7 | 5.022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 5.4 | 18 | 375 | 8
004322004 | DII UQ 10A | 500 | 10 |  | D | II | 40 | 8 | 3.6 | 50 | gR | - | 7 | 11.16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 12 | 40 | 375 | 8
004322005 | DII UQ 16A | 500 | 16 |  | D | II | 60 | 16.2 | 6.3 | 50 | gR | - | 7 | 16.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 18 | 60 | 375 | 8
004322006 | DII UQ 20A | 500 | 20 |  | D | II | 139 | 35.8 | 7.3 | 50 | gR | - | 7 | 38.781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 41.7 | 139 | 375 | 8
004322007 | DII UQ 25A | 500 | 25 |  | D | II | 205 | 48.9 | 9 | 50 | gR | - | 7 | 57.195 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 61.5 | 205 | 375 | 8
004322008 | DII UQ 30A | 500 | 30 |  | D | II | 310 | 85 | 10 | 50 | gR | - | 7 | 86.49 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 93 | 310 | 375 | 8
004323001 | DIII UQ 35A | 500 | 35 |  | D | III | 539 | 135 | 12 | 50 | gR | - | 7 | 150.381 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 161.7 | 539 | 375 | 8
004323002 | DIII UQ 50A | 500 | 50 |  | D | III | 1250 | 340 | 19 | 50 | gR | - | 7 | 348.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 375 | 1250 | 375 | 8
004323003 | DIII UQ 63A | 500 | 63 |  | D | III | 1890 | 530 | 23 | 50 | gR | - | 7 | 527.31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 567 | 1890 | 375 | 8
004324001 | DIV UQ 80A | 500 | 80 |  | D | IV | 4200 | 980 | 33 | 50 | gR | - | 7 | 1171.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1260 | 4200 | 375 | 8
004324002 | DIV UQ 100A | 500 | 100 |  | D | IV | 8450 | 1950 | 51 | 50 | gR | - | 7 | 2357.55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 2535 | 8450 | 375 | 8
004325001 | DV UQ 125A | 500 | 125 |  | D | V | 16000 | 3100 | 60 | 50 | gR | - | 7 | 4464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 4800 | 16000 | 375 | 8
004325002 | DV UQ 160A | 500 | 160 |  | D | V | 24000 | 10000 | 71 | 50 | gR | - | 7 | 6696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 7200 | 24000 | 375 | 8
004325003 | DV UQ 200A | 500 | 200 |  | D | V | 40000 | 17000 | 90 | 50 | gR | - | 7 | 11160 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 12000 | 40000 | 375 | 8
004750001 | BS8UQ/38/6A/240V | 240 | 6 |  | BS | 8X38 | 9 | 2 | 1 | 200 | aR | - | 8 | 3.7665 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 4.05 | 9 | 150 | 50
004750002 | BS8UQ/38/10A/240V | 240 | 10 |  | BS | 8X38 | 22 | 3.8 | 2.5 | 200 | aR | - | 8 | 9.207 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 9.9 | 22 | 150 | 50
004750003 | BS8UQ/38/12A/240V | 240 | 12 |  | BS | 8X38 | 32 | 7 | 2.5 | 200 | aR | - | 8 | 13.392 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 14.4 | 32 | 150 | 50
004750004 | BS8UQ/38/16A/240V | 240 | 16 |  | BS | 8X38 | 100 | 20 | 2.5 | 200 | aR | - | 8 | 41.85 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 45 | 100 | 150 | 50
004750005 | BS8UQ/38/20A/240V | 240 | 20 |  | BS | 8X38 | 160 | 25 | 4 | 200 | aR | - | 8 | 66.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 72 | 160 | 150 | 50
004750106 | BS17UQ/41/25A/240V | 240 | 25 |  | BS | 17X41 | 250 | 18 | 4 | 200 | aR | - | 8 | 104.625 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 112.5 | 250 | 150 | 50
004750108 | BS17UQ/41/32A/240V | 240 | 32 |  | BS | 17X41 | 450 | 32 | 5 | 200 | aR | - | 8 | 188.325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 202.5 | 450 | 150 | 50
004750109 | BS17UQ/41/35A/240V | 240 | 35 |  | BS | 17X41 | 600 | 50 | 5 | 200 | aR | - | 8 | 251.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 270 | 600 | 150 | 50
004750112 | BS17UQ/41/50A/240V | 240 | 50 |  | BS | 17X41 | 1400 | 100 | 7 | 200 | aR | - | 8 | 585.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 630 | 1400 | 150 | 50
004750115 | BS17UQ/41/63A/240V | 240 | 63 |  | BS | 17X41 | 2200 | 180 | 9 | 200 | aR | - | 8 | 920.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 990 | 2200 | 150 | 50
004750119 | BS17UQ/41/80A/240V | 240 | 80 |  | BS | 17X41 | 3800 | 300 | 10 | 200 | aR | - | 8 | 1590.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 1710 | 3800 | 150 | 50
004750122 | BS17UQ/41/100A/240V | 240 | 100 |  | BS | 17X41 | 7500 | 600 | 10 | 200 | aR | - | 8 | 3138.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 3375 | 7500 | 150 | 50
004750125 | BS17UQ/41/125A/240V | 240 | 125 |  | BS | 17X41 | 7500 | 600 | 16 | 200 | aR | - | 8 | 3138.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 3375 | 7500 | 150 | 50
004750128 | BS17UQ/41/160A/240V | 240 | 160 |  | BS | 17X41 | 16000 | 1100 | 20 | 200 | aR | - | 8 | 6696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 7200 | 16000 | 150 | 50
004750131 | BS17UQ/41/180A/240V | 240 | 180 |  | BS | 17X41 | 29000 | 1600 | 21 | 200 | aR | - | 8 | 12136.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 13050 | 29000 | 150 | 50
004750227 | BS38UQ/59/160A/240V | 240 | 160 |  | BS | 38X59 | 16000 | 1100 | 17 | 200 | aR | - | 8 | 6696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 7200 | 16000 | 150 | 50
004750233 | BS38UQ/59/200A/240V | 240 | 200 |  | BS | 38X59 | 20000 | 1500 | 28 | 200 | aR | - | 8 | 8370 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 9000 | 20000 | 150 | 50
004750236 | BS38UQ/59/250A/240V | 240 | 250 |  | BS | 38X59 | 40000 | 3200 | 28 | 200 | aR | - | 8 | 16740 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 18000 | 40000 | 150 | 50
004750239 | BS38UQ/59/315A/240V | 240 | 315 |  | BS | 38X59 | 75000 | 6000 | 35 | 200 | aR | - | 8 | 31387.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 33750 | 75000 | 150 | 50
004750242 | BS38UQ/59/355A/240V | 240 | 355 |  | BS | 38X59 | 100000 | 8000 | 35 | 200 | aR | - | 8 | 41850 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 45000 | 100000 | 150 | 50
004750244 | BS38UQ/59/400A/240V | 240 | 400 |  | BS | 38X59 | 160000 | 14000 | 40 | 200 | aR | - | 8 | 66960 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 72000 | 160000 | 150 | 50
004750245 | BS38UQ/59/450A/240V | 240 | 450 |  | BS | 38X59 | 220000 | 18000 | 42 | 200 | aR | - | 8 | 92070 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 99000 | 220000 | 150 | 50
004750344 | BS38TUQ/59/400A/240V | 240 | 400 |  | BS | 38X59 T | 80000 | 6000 | 60 | 200 | aR | - | 8 | 33480 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 36000 | 80000 | 150 | 50
004750346 | BS38TUQ/59/500A/240V | 240 | 500 |  | BS | 38X59 T | 170000 | 14000 | 64 | 200 | aR | - | 8 | 71145 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 76500 | 170000 | 150 | 50
004750349 | BS38TUQ/59/630A/240V | 240 | 630 |  | BS | 38X59 T | 300000 | 24000 | 75 | 200 | aR | - | 8 | 125550 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 135000 | 300000 | 150 | 50
004750352 | BS38TUQ/59/710A/240V | 240 | 710 |  | BS | 38X59 T | 460000 | 32000 | 77 | 200 | aR | - | 8 | 192510 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 207000 | 460000 | 150 | 50
004750353 | BS38TUQ/59/800A/240V | 240 | 800 |  | BS | 38X59 T | 600000 | 52000 | 82 | 200 | aR | - | 8 | 251100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 350 | 270000 | 600000 | 150 | 50
004750501 | BS8UQ/64/6A/690V | 690 | 6 |  | BS | 8X64 | 12 | 1.8 | 2 | 200 | aR | - | 9 | 3.0132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3.24 | 12 | 375 | 50
004750502 | BS8UQ/64/10A/690V | 690 | 10 |  | BS | 8X64 | 48 | 7 | 3 | 200 | aR | - | 9 | 12.0528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 12.96 | 48 | 375 | 50
004750503 | BS8UQ/64/12A/690V | 690 | 12 |  | BS | 8X64 | 65 | 10 | 3 | 200 | aR | - | 9 | 16.3215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 17.55 | 65 | 375 | 50
004750504 | BS8UQ/64/16A/690V | 690 | 16 |  | BS | 8X64 | 110 | 16 | 7 | 200 | aR | - | 9 | 27.621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 29.7 | 110 | 375 | 50
004750505 | BS8UQ/64/20A/690V | 690 | 20 |  | BS | 8X64 | 220 | 32 | 7 | 200 | aR | - | 9 | 55.242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 59.4 | 220 | 375 | 50
004750606 | BS17UQ/63/25A/690V | 690 | 25 |  | BS | 17X63 | 250 | 25 | 7 | 200 | aR | - | 9 | 62.775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 67.5 | 250 | 375 | 50
004750608 | BS17UQ/63/32A/690V | 690 | 32 |  | BS | 17X63 | 350 | 32 | 11 | 200 | aR | - | 9 | 87.885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 94.5 | 350 | 375 | 50
004750609 | BS17UQ/63/35A/690V | 690 | 35 |  | BS | 17X63 | 200 | 33 | 9 | 200 | aR | - | 9 | 50.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 54 | 200 | 375 | 50
004750610 | BS17UQ/63/40A/690V | 690 | 40 |  | BS | 17X63 | 300 | 52 | 9 | 200 | aR | - | 9 | 75.33 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 81 | 300 | 375 | 50
004750611 | BS17UQ/63/45A/690V | 690 | 45 |  | BS | 17X63 | 450 | 76 | 11 | 200 | aR | - | 9 | 112.995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 121.5 | 450 | 375 | 50
004750612 | BS17UQ/63/50A/690V | 690 | 50 |  | BS | 17X63 | 600 | 103 | 11 | 200 | aR | - | 9 | 150.66 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 162 | 600 | 375 | 50
004750613 | BS17UQ/63/55A/690V | 690 | 56 |  | BS | 17X63 | 1500 | 135 | 14 | 200 | aR | - | 9 | 376.65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 405 | 1500 | 375 | 50
004750615 | BS17UQ/63/63A/690V | 690 | 63 |  | BS | 17X63 | 750 | 135 | 12 | 200 | aR | - | 9 | 188.325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 202.5 | 750 | 375 | 50
004750617 | BS17UQ/63/71A/690V | 690 | 71 |  | BS | 17X63 | 950 | 210 | 17 | 200 | aR | - | 9 | 238.545 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 256.5 | 950 | 375 | 50
004750619 | BS17UQ/63/80A/690V | 690 | 80 |  | BS | 17X63 | 1500 | 250 | 20 | 200 | aR | - | 9 | 376.65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 405 | 1500 | 375 | 50
004750621 | BS17UQ/63/90A/690V | 690 | 90 |  | BS | 17X63 | 2100 | 360 | 20 | 200 | aR | - | 9 | 527.31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 567 | 2100 | 375 | 50
004750622 | BS17UQ/63/100A/690V | 690 | 100 |  | BS | 17X63 | 2800 | 470 | 23 | 200 | aR | - | 9 | 703.08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 756 | 2800 | 375 | 50
004750721 | BS17DUQ/70/90A/690V | 690 | 90 |  | BS | 17X70 D | 4500 | 490 | 19 | 200 | aR | - | 9 | 1129.95 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1215 | 4500 | 375 | 50
004750723 | BS17DUQ/70/110A/690V | 690 | 110 |  | BS | 17X70 D | 6500 | 600 | 27 | 200 | aR | - | 9 | 1632.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1755 | 6500 | 375 | 50
004750724 | BS17DUQ/70/120A/690V | 690 | 120 |  | BS | 17X70 D | 3100 | 540 | 32 | 200 | aR | - | 9 | 778.41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 837 | 3100 | 375 | 50
004750726 | BS17DUQ/70/140A/690V | 690 | 140 |  | BS | 17X70 D | 3800 | 850 | 36 | 200 | aR | - | 9 | 954.18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1026 | 3800 | 375 | 50
004750728 | BS17DUQ/70/160A/690V | 690 | 160 |  | BS | 17X70 D | 5700 | 1000 | 46 | 200 | aR | - | 9 | 1431.27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1539 | 5700 | 375 | 50
004750628 | BS38UQ/83/160A/690V | 690 | 160 |  | BS | 38X83 | 25000 | 2400 | 26 | 200 | aR | - | 9 | 6277.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 6750 | 25000 | 375 | 50
004750631 | BS38UQ/83/180A/690V | 690 | 180 |  | BS | 38X83 | 13500 | 1400 | 40 | 200 | aR | - | 9 | 3389.85 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3645 | 13500 | 375 | 50
004750633 | BS38UQ/83/200A/690V | 690 | 200 |  | BS | 38X83 | 18500 | 2600 | 40 | 200 | aR | - | 9 | 4645.35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4995 | 18500 | 375 | 50
004750636 | BS38UQ/83/250A/690V | 690 | 250 |  | BS | 38X83 | 37500 | 5200 | 48 | 200 | aR | - | 9 | 9416.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 10125 | 37500 | 375 | 50
004750640 | BS38UQ/83/315A/690V | 690 | 315 |  | BS | 38X83 | 77000 | 10000 | 55 | 200 | aR | - | 9 | 19334.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 20790 | 77000 | 300 | 50
004750642 | BS38UQ/83/350A/690V | 690 | 350 |  | BS | 38X83 | 105000 | 15000 | 55 | 200 | aR | - | 9 | 26365.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 28350 | 105000 | 300 | 50
004750933 | BS38TUQ/83/200A/690V | 690 | 200 |  | BS | 38X83 T | 23000 | 2200 | 42 | 200 | aR | - | 9 | 5775.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 6210 | 23000 | 375 | 50
004750935 | BS38TUQ/83/225A/690V | 690 | 225 |  | BS | 38X83 T | 40000 | 3700 | 42 | 200 | aR | - | 9 | 10044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 10800 | 40000 | 375 | 50
004750939 | BS38TUQ/83/315A/690V | 690 | 315 |  | BS | 38X83 T | 91000 | 8600 | 51 | 200 | aR | - | 9 | 22850.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 24570 | 91000 | 300 | 50
004750943 | BS38TUQ/83/355A/690V | 690 | 355 |  | BS | 38X83 T | 140000 | 13500 | 54 | 200 | aR | - | 9 | 35154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 37800 | 140000 | 300 | 50
004750944 | BS38TUQ/83/400A/690V | 690 | 400 |  | BS | 38X83 T | 72500 | 10000 | 85 | 200 | aR | - | 9 | 18204.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19575 | 72500 | 300 | 50
004750945 | BS38TUQ/83/450A/690V | 690 | 450 |  | BS | 38X83 T | 105000 | 15000 | 90 | 200 | aR | - | 9 | 26365.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 28350 | 105000 | 300 | 50
004750946 | BS38TUQ/83/500A/690V | 690 | 500 |  | BS | 38X83 T | 150000 | 20000 | 100 | 200 | aR | - | 9 | 37665 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 40500 | 150000 | 300 | 50
004750950 | BS38TUQ/83/630A/690V | 690 | 630 |  | BS | 38X83 T | 310000 | 45000 | 100 | 200 | aR | - | 9 | 77841 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 83700 | 310000 | 300 | 50
004750952 | BS38TUQ/83/700A/690V | 690 | 700 |  | BS | 38X83 T | 420000 | 60000 | 120 | 200 | aR | - | 9 | 105462 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 113400 | 420000 | 300 | 50
002625005 | CH10UQ/6A/600V | 600 | 6 |  | CH | 10X38 | 30 | 4 | 1.5 | 200 | aR | - | C | 14.787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 15.9 | 30 | 425 | 50
002625006 | CH10UQ/8A/600V | 600 | 8 |  | CH | 10X38 | 50 | 6 | 2 | 200 | aR | - | C | 24.645 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 26.5 | 50 | 425 | 50
002625007 | CH10UQ/10A/600V | 600 | 10 |  | CH | 10X38 | 70 | 9 | 2.5 | 200 | aR | - | C | 34.503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 37.1 | 70 | 425 | 50
002625008 | CH10UQ/12A/600V | 600 | 12 |  | CH | 10X38 | 120 | 15 | 3 | 200 | aR | - | C | 59.148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 63.6 | 120 | 425 | 50
002625009 | CH10UQ/16A/600V | 600 | 16 |  | CH | 10X38 | 150 | 25 | 3.5 | 200 | aR | - | C | 73.935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 79.5 | 150 | 425 | 50
002625011 | CH10UQ/20A/600V | 600 | 20 |  | CH | 10X38 | 260 | 34 | 4.8 | 200 | aR | - | C | 128.154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 137.8 | 260 | 425 | 50
002625013 | CH10UQ/25A/600V | 600 | 25 |  | CH | 10X38 | 290 | 60 | 6 | 200 | aR | - | C | 142.941 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 153.7 | 290 | 425 | 50
002625015 | CH10UQ/32A/600V | 600 | 32 |  | CH | 10X38 | 600 | 95 | 7.5 | 200 | aR | - | C | 295.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 318 | 600 | 425 | 50
002635007 | CH14UQ/10A/690V | 690 | 10 |  | CH | 14X51 | 22 | 3.6 | 4 | 200 | aR | - | C | 8.184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 8.8 | 22 | 500 | 50
002635008 | CH14UQ/12A/690V | 690 | 12 |  | CH | 14X51 | 50 | 6 | 5 | 200 | aR | - | C | 18.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 20 | 50 | 500 | 50
002635009 | CH14UQ/16A/690V | 690 | 16 |  | CH | 14X51 | 75 | 10 | 5.5 | 200 | aR | - | C | 27.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 30 | 75 | 500 | 50
002635011 | CH14UQ/20A/690V | 690 | 20 |  | CH | 14X51 | 180 | 26 | 6 | 200 | aR | - | C | 66.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 72 | 180 | 500 | 50
002635013 | CH14UQ/25A/690V | 690 | 25 |  | CH | 14X51 | 320 | 44 | 7 | 200 | aR | - | C | 119.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 128 | 320 | 500 | 50
002635015 | CH14UQ/32A/690V | 690 | 32 |  | CH | 14X51 | 600 | 68 | 7.6 | 200 | aR | - | C | 223.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 240 | 600 | 500 | 50
002635017 | CH14UQ/40A/690V | 690 | 40 |  | CH | 14X51 | 750 | 84 | 8 | 200 | aR | - | C | 279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 300 | 750 | 500 | 50
002635019 | CH14UQ/50A/690V | 690 | 50 |  | CH | 14X51 | 1800 | 200 | 9 | 200 | aR | - | C | 669.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 720 | 1800 | 500 | 50
002635107 | CH-S14UQ/10A/690V | 690 | 10 |  | CH-S | 14X51 | 22 | 3.6 | 4 | 200 | aR | MK | C | 8.184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 8.8 | 22 | 500 | 50
002635108 | CH-S14UQ/12A/690V | 690 | 12 |  | CH-S | 14X51 | 50 | 6 | 5 | 200 | aR | MK | C | 18.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 20 | 50 | 500 | 50
002635109 | CH-S14UQ/16A/690V | 690 | 16 |  | CH-S | 14X51 | 75 | 10 | 5.5 | 200 | aR | MK | C | 27.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 30 | 75 | 500 | 50
002635111 | CH-S14UQ/20A/690V | 690 | 20 |  | CH-S | 14X51 | 180 | 26 | 6 | 200 | aR | MK | C | 66.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 72 | 180 | 500 | 50
002635113 | CH-S14UQ/25A/690V | 690 | 25 |  | CH-S | 14X51 | 320 | 44 | 7 | 200 | aR | MK | C | 119.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 128 | 320 | 500 | 50
002635115 | CH-S14UQ/32A/690V | 690 | 32 |  | CH-S | 14X51 | 600 | 68 | 7.6 | 200 | aR | MK | C | 223.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 240 | 600 | 500 | 50
002635117 | CH-S14UQ/40A/600V | 690 | 40 |  | CH-S | 14X51 | 750 | 84 | 8 | 200 | aR | MK | C | 279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 300 | 750 | 500 | 50
002635119 | CH-S14UQ/50A/500V | 690 | 50 |  | CH-S | 14X51 | 1800 | 200 | 9 | 200 | aR | MK | C | 669.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 720 | 1800 | 500 | 50
002645011 | CH22UQ/20A/690V | 690 | 20 |  | CH | 22X58 | 260 | 23 | 5.6 | 200 | aR | - | C | 96.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 104 | 260 | 425 | 50
002645013 | CH22UQ/25A/690V | 690 | 25 |  | CH | 22X58 | 410 | 37 | 5.6 | 200 | aR | - | C | 152.52 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 164 | 410 | 425 | 50
002645015 | CH22UQ/32A/690V | 690 | 32 |  | CH | 22X58 | 605 | 55 | 7 | 200 | aR | - | C | 225.06 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 242 | 605 | 425 | 50
002645017 | CH22UQ/40A/690V | 690 | 40 |  | CH | 22X58 | 750 | 68 | 8.5 | 200 | aR | - | C | 279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 300 | 750 | 425 | 50
002645019 | CH22UQ/50A/690V | 690 | 50 |  | CH | 22X58 | 1600 | 155 | 9.5 | 200 | aR | - | C | 595.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 640 | 1600 | 425 | 50
002645021 | CH22UQ/63A/690V | 690 | 63 |  | CH | 22X58 | 3080 | 280 | 11 | 200 | aR | - | C | 1145.76 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1232 | 3080 | 425 | 50
002645023 | CH22UQ/80A/690V | 690 | 80 |  | CH | 22X58 | 6600 | 600 | 13.5 | 200 | aR | - | C | 2455.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2640 | 6600 | 425 | 50
002645025 | CH22UQ/100A/690V | 690 | 100 |  | CH | 22X58 | 12500 | 1100 | 16 | 200 | aR | - | C | 4650 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5000 | 12500 | 425 | 50
002645111 | CH-S22UQ/20A/690V | 690 | 20 |  | CH-S | 22X58 | 260 | 23 | 5.6 | 200 | aR | MK | C | 96.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 104 | 260 | 425 | 50
002645113 | CH-S22UQ/25A/690V | 690 | 25 |  | CH-S | 22X58 | 410 | 37 | 5.6 | 200 | aR | MK | C | 152.52 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 164 | 410 | 425 | 50
002645115 | CH-S22UQ/32A/690V | 690 | 32 |  | CH-S | 22X58 | 605 | 55 | 7 | 200 | aR | MK | C | 225.06 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 242 | 605 | 425 | 50
002645117 | CH-S22UQ/40A/690V | 690 | 40 |  | CH-S | 22X58 | 750 | 68 | 8.5 | 200 | aR | MK | C | 279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 300 | 750 | 425 | 50
002645119 | CH-S22UQ/50A/690V | 690 | 50 |  | CH-S | 22X58 | 1600 | 155 | 9.5 | 200 | aR | MK | C | 595.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 640 | 1600 | 425 | 50
002645121 | CH-S22UQ/63A/690V | 690 | 63 |  | CH-S | 22X58 | 3080 | 280 | 11 | 200 | aR | MK | C | 1145.76 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1232 | 3080 | 425 | 50
002645123 | CH-S22UQ/80A/690V | 690 | 80 |  | CH-S | 22X58 | 6600 | 600 | 13.5 | 200 | aR | MK | C | 2455.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2640 | 6600 | 425 | 50
002645125 | CH-S22UQ/100A/690V | 690 | 100 |  | CH-S | 22X58 | 12500 | 1100 | 16 | 200 | aR | MK | C | 4650 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5000 | 12500 | 425 | 50
002645126 | AQS10UQ/1A/690V | 690 | 1 |  | CH | 10X38 | 1.6 | 0.93 | 1 | 200 | gR | - | C | 0.5952 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0.64 | 1.6 | 500 | 50
002645127 | AQS10UQ/2A/690V | 690 | 2 |  | CH | 10X38 | 8 | 0.64 | 1.8 | 200 | gR | - | C | 2.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3.2 | 8 | 500 | 50
002645128 | AQS10UQ/4A/690V | 690 | 4 |  | CH | 10X38 | 8 | 0.7 | 1.1 | 200 | gR | - | C | 2.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3.2 | 8 | 500 | 50
002645129 | AQS10UQ/6A/690V | 690 | 6 |  | CH | 10X38 | 25 | 2 | 1.6 | 200 | gR | - | C | 9.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 10 | 25 | 500 | 50
002645130 | AQS10UQ/8A/690V | 690 | 8 |  | CH | 10X38 | 39 | 4.8 | 1.8 | 200 | gR | - | C | 14.508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 15.6 | 39 | 500 | 50
002645131 | AQS10UQ/10A/690V | 690 | 10 |  | CH | 10X38 | 66 | 5.3 | 2.1 | 200 | gR | - | C | 24.552 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 26.4 | 66 | 500 | 50
002645132 | AQS10UQ/12A/690V | 690 | 12 |  | CH | 10X38 | 87 | 7.4 | 3.1 | 200 | gR | - | C | 32.364 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 34.8 | 87 | 500 | 50
002645133 | AQS10UQ/16A/690V | 690 | 16 |  | CH | 10X38 | 166 | 10 | 4.4 | 200 | gR | - | C | 61.752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 66.4 | 166 | 500 | 50
002645134 | AQS10UQ/20A/690V | 690 | 20 |  | CH | 10X38 | 280 | 17 | 5.8 | 200 | gR | - | C | 104.16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 112 | 280 | 500 | 50
002645135 | AQS10UQ/25A/690V | 690 | 25 |  | CH | 10X38 | 580 | 40 | 6.8 | 200 | gR | - | C | 215.76 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 232 | 580 | 500 | 50
002645136 | AQS10UQ/30A/690V | 690 | 30 |  | CH | 10X38 | 1010 | 60 | 8.2 | 200 | gR | - | C | 375.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 404 | 1010 | 500 | 50
002645137 | AQS14UQ/6A/690V | 690 | 6 |  | CH | 14X51 | 18 | 2.9 | 1.3 | 200 | gR | - | C | 6.696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 7.2 | 18 | 500 | 50
002645138 | AQS14UQ/8A/690V | 690 | 8 |  | CH | 14X51 | 28 | 5.1 | 1.7 | 200 | gR | - | C | 10.416 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 11.2 | 28 | 500 | 50
002645139 | AQS14UQ/10A/690V | 690 | 10 |  | CH | 14X51 | 39 | 7.7 | 2.6 | 200 | gR | - | C | 14.508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 15.6 | 39 | 500 | 50
002645140 | AQS14UQ/12A/690V | 690 | 12 |  | CH | 14X51 | 75 | 8.1 | 3.1 | 200 | gR | - | C | 27.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 30 | 75 | 500 | 50
002645141 | AQS14UQ/16A/690V | 690 | 16 |  | CH | 14X51 | 115 | 11 | 4.7 | 200 | gR | - | C | 42.78 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 46 | 115 | 500 | 50
002645142 | AQS14UQ/20A/690V | 690 | 20 |  | CH | 14X51 | 190 | 21 | 6 | 200 | gR | - | C | 70.68 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 76 | 190 | 500 | 50
002645143 | AQS14UQ/25A/690V | 690 | 25 |  | CH | 14X51 | 340 | 32 | 7.6 | 200 | gR | - | C | 126.48 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 136 | 340 | 500 | 50
002645144 | AQS14UQ/32A/690V | 690 | 32 |  | CH | 14X51 | 620 | 63 | 9.5 | 200 | gR | - | C | 230.64 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 248 | 620 | 500 | 50
002645145 | AQS14UQ/40A/690V | 690 | 40 |  | CH | 14X51 | 1050 | 140 | 10 | 200 | gR | - | C | 390.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 420 | 1050 | 500 | 50
002645146 | AQS14UQ/50A/690V | 690 | 50 |  | CH | 14X51 | 1900 | 250 | 12 | 200 | gR | - | C | 706.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 760 | 1900 | 500 | 50
002645147 | AQS22UQ/20A/690V | 690 | 20 |  | CH | 22X58 | 91 | 21 | 6 | 200 | gR | - | C | 33.852 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 36.4 | 91 | 425 | 50
002645148 | AQS22UQ/25A/690V | 690 | 25 |  | CH | 22X58 | 140 | 32 | 7.2 | 200 | gR | - | C | 52.08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 56 | 140 | 425 | 50
002645149 | AQS22UQ/32A/690V | 690 | 32 |  | CH | 22X58 | 315 | 63 | 9.6 | 200 | gR | - | C | 117.18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 126 | 315 | 425 | 50
002645150 | AQS22UQ/40A/690V | 690 | 40 |  | CH | 22X58 | 610 | 140 | 12 | 200 | gR | - | C | 226.92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 244 | 610 | 425 | 50
002645151 | AQS22UQ/50A/690V | 690 | 50 |  | CH | 22X58 | 910 | 210 | 15 | 200 | gR | - | C | 338.52 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 364 | 910 | 425 | 50
002645152 | AQS22UQ/63A/690V | 690 | 63 |  | CH | 22X58 | 2260 | 510 | 16 | 200 | gR | - | C | 840.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 904 | 2260 | 425 | 50
002645153 | AQS22UQ/80A/690V | 690 | 80 |  | CH | 22X58 | 4400 | 1000 | 18 | 200 | gR | - | C | 1636.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1760 | 4400 | 425 | 50
002645154 | AQS22UQ/100A/690V | 690 | 100 |  | CH | 22X58 | 8900 | 2050 | 19 | 200 | gR | - | C | 3310.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3560 | 8900 | 425 | 50
004117001 | NVS5 | 250 | 5 | [9 empty] | 44
004349003 | MK | 250 | 6 | [9 empty] | 44
004349001 | AMK1 | 690 | [10 empty] | 44
004349002 | AMK2 | 1000 | [10 empty] | 44
004349005 | US00-1/80 |  | 160 | [9 empty] | 45
004349006 | US1…3-1/110 |  | 630 | [9 empty] | 45
Show all
Filter
Select

## table (hidden)
#VALUE!
| Temp. |  |  | m/s |  |  | A/mm2= | #VALUE! |  | frekv. (Hz)
| -273 | 1.31 |  | 0 | 1 |  | odstotek | #VALUE! |  | 0 | 1
| -50 | 1.31 |  | 0.5 | 1.025 |  | 0 | 0.85 |  | 25 | 1
| -45 | 1.29 |  | 1 | 1.05 |  | 50 | 0.85 |  | 50 | 1
| -40 | 1.27 |  | 1.5 | 1.075 |  | 52.5 | 0.868 |  | 100 | 1
| -35 | 1.25 |  | 2 | 1.1 |  | 53.75 | 0.875 |  | 250 | 0.98
| -30 | 1.23 |  | 2.5 | 1.125 |  | 55 | 0.885 |  | 500 | 0.97
| -25 | 1.21 |  | 3 | 1.15 |  | 56.25 | 0.892 |  | 1000 | 0.932
| -20 | 1.19 |  | 3.5 | 1.175 |  | 57.5 | 0.9 |  | 1500 | 0.91
| -15 | 1.17 |  | 4 | 1.2 |  | 58.75 | 0.907 |  | 2375 | 0.875
| -10 | 1.15 |  | 4.5 | 1.225 |  | 60 | 0.915 |  | 3250 | 0.846
| -5 | 1.13 |  | 5 | 1.25 |  | 62.5 | 0.9275 |  | 4125 | 0.821
| 0 | 1.11 |  | 5.1 | 1.25 |  | 65 | 0.94 |  | 5000 | 0.8
| 5 | 1.09 |  | 5.2 | 1.25 |  | 67.5 | 0.95 |  | 5625 | 0.784
| 10 | 1.06 |  | 5.5 | 1.25 |  | 70 | 0.96 |  | 6250 | 0.771
| 15 | 1.04 |  | 6 | 1.25 |  | 72.5 | 0.968 |  | 6875 | 0.76
| 20 | 1.02 |  | 7 | 1.25 |  | 75 | 0.975 |  | 7500 | 0.749
| 25 | 0.99 |  | 8 | 1.25 |  | 77.5 | 0.981 |  | 8125 | 0.7325
| 30 | 0.97 |  | B1= | 1.1 |  | 80 | 0.986 |  | 8750 | 0.725
| 35 | 0.95 |  |  |  |  | 82.5 | 0.991 |  | 9375 | 0.715
| 40 | 0.92 |  |  |  |  | 85 | 0.995 |  | 10000 | 0.705
| 45 | 0.9 |  |  |  |  | 87.5 | 0.997 |  | 11250 | 0.688
| 50 | 0.875 |  |  |  |  | 90 | 0.999 |  | 12500 | 0.6763
| 55 | 0.84 |  |  |  |  | 100 | 1 |  | 13750 | 0.6619
| 60 | 0.815 |  |  |  |  | C1= | #VALUE! |  | 15000 | 0.65
| 65 | 0.78 |  |  |  |  | 100%= | 1,3A/mm2 |  | 16250 | 0.6375
| 70 | 0.75 | [7 empty] | 17500 | 0.625
| 75 | 0.72 |  | Current variation: | [5 empty] | 18750 | 0.6125
| 80 | 0.69 |  | A few stops per year |  | 1 | 0.95 |  | 2 | 20000 | 0.605
|  |  |  | One stop per day |  | 2 | 0.9 |  |  | C2(DC)= | 1
| A1= | 0.92 |  | Up to 12 stops per day |  | 3 | 0.8 | A2= | 0.8 | C2= | 1
| 40 | 0.92 |  |  |  | 3 |  | A2= | 0.8 |  | 1 | brez veze pogoj samo da ostane
[8 empty] | Cyclic | 1 |  | 1
[13 empty] | 2 | L/R | L/R (type) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 11.5 | 15 | 19 | 24 | 30 | 38 | 47.5 | 60 | 77 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | CH10-600V | AQS10-690V | (CH,AQS)2-690V | (CH,AQS)14-690V | BS(..300)-690V | BS(..700)-690V | BS-240v | D0-400V | D-500V | NV-690V | NV-1000V | graf
[14 empty] | 40 | Napetost | 800 | 800 | 775 | 750 | 725 | 700 | 675 | 650 | 625 | 600 | 575 | 550 | 525 | 500 | 475 | 450 | 425 | 400 | 375 | 350 | 325 | 300 | 275 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | L/R | L/R | L/R | L/R | L/R | L/R | L/R | L/R | L/R | L/R | L/R | L/R | Napetost
[13 empty] | 1 | NV-1000V | L/R |  | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 37 | 41.5 | 46.5 | 53 | 61 | 71 | 85 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
[13 empty] | 2 | NV-690V | L/R | [13 empty] | 5 | 7 | 9 | 11.5 | 15 | 19 | 24 | 30 | 38 | 47.5 | 60 | 77 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 800
[13 empty] | 3 | D-500V | L/R | [13 empty] | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 50 | 57 | 67 | 75 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 775
[13 empty] | 4 | D0-400V | L/R | [17 empty] | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 50 | 57 | 67 | 75 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 750
[13 empty] | 10 | BS-240V | L/R | [24 empty] | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 725
|  |  |  | overloads | [8 empty] | 7 | BS(700A)-690V | L/R | [16 empty] | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | 35 | 47 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 700
|  |  |  | 0.75 | [8 empty] | 8 | BS(300A)-690V | L/R | [9 empty] | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 52 | 60 | 77 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 675
[13 empty] | 6 | CH, AQS14-690V | L/R | [8 empty] | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 75 | 85 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 650
| load | [11 empty] | 11 | CH,AQS22-690V | L/R | [11 empty] | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 50 | 57 | 67 | 75 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 625
| N |  | B2 |  | 2000 | [7 empty] | 9 | AQS10 -690V | L/R | [8 empty] | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 75 | 85 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 600
| 1000000 | 1 | 0.31 | 5 | 1000000 | [7 empty] | 5 | CH10-600V | L/R | [11 empty] | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 50 | 57 | 67 | 75 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 27 | 0 | 27 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 575
| 100000 | 2 | 0.35 |  | 100000 | [40 empty] | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 550
| 10000 | 3 | 0.45 |  | 10000 | [40 empty] | 23 | 35 | 23 | 35 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 525
| 4000 | 4 | 0.5 |  | 4000 | [40 empty] | 25 | 40 | 25 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 33 | 5 | 500
| 2000 | 5 | 0.55 |  | 2000 | [40 empty] | 28 | 45 | 28 | 45 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 37 | 7 | 475
[46 empty] | 32 | 50 | 32 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 41.5 | 9 | 450
|  |  |  | 0.55 | [41 empty] | 37 | 57 | 37 | 57 | 27.5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 11.5 | 46.5 | 11.5 | 425
[46 empty] | 42 | 65 | 42 | 65 | 33 | 10 | 0 | 20 | 32 | 15 | 53 | 15 | 400
[46 empty] | 50 | 75 | 50 | 75 | 38.5 | 16 | 0 | 23 | 37 | 19 | 61 | 19 | 375
[46 empty] | 57 | 85 | 57 | 85 | 44 | 22 | 0 | 25 | 42 | 24 | 71 | 24 | 350
[46 empty] | 67 | 100 | 67 | 100 | 52 | 28 | 0 | 28 | 50 | 30 | 85 | 30 | 325
[46 empty] | 75 | 120 | 75 | 120 | 60 | 35 | 0 | 32 | 57 | 38 | 100 | 38 | 300
[46 empty] | 90 | 120 | 90 | 120 | 77 | 47 | 0 | 37 | 67 | 47.5 | 120 | 47.5 | 275
[46 empty] | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 60 | 0 | 42 | 75 | 60 | 120 | 60 | 250
[46 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 75 | 5 | 50 | 90 | 77 | 120 | 77 | 225
correct factor for I2t |  |  | correct factor for I2t |  |  | correct factor for I2t | [39 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 10 | 57 | 100 | 100 | 120 | 100 | 200
uq02,UQ01, UQ2,,UQ1/690V, M,S,G,00-3 |  |  | UQ1/1000V, M0 |  |  | UQ01,UQ1/1000V, G,S 00,1-3 | [39 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 20 | 67 | 120 | 120 | 120 | 120 | 175
U(V) | factor |  | U(V) | factor |  | U(V) | factor | [38 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 75 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150
0 | 0.18 |  | 0 | 0.12 |  | 0 | 0.15 | [38 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125
100 | 0.18 |  | 100 | 0.12 |  | 100 | 0.15 | [38 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100
150 | 0.25 |  | 200 | 0.22 |  | 200 | 0.25
200 | 0.32 |  | 300 | 0.32 |  | 300 | 0.36 | [49 empty] | 40 | 300
250 | 0.4 |  | 400 | 0.42 |  | 400 | 0.45
300 | 0.48 |  | 500 | 0.53 |  | 500 | 0.55 | [38 empty] | 425 | 500 | 425 | 500 | 375 | 300 | 150 | 275 | 375 | 300 | 475 |  | 300
350 | 0.55 |  | 600 | 0.62 |  | 600 | 0.63
400 | 0.62 |  | 700 | 0.73 |  | 700 | 0.75
450 | 0.71 |  | 800 | 0.83 |  | 800 | 0.85
500 | 0.8 |  | 900 | 0.9 |  | 900 | 0.92
550 | 0.85 |  | 1000 | 1 |  | 1000 | 1
600 | 0.9 |  |  | 0.12 |  |  | 0.15
650 | 0.95
690 | 1
0.18
correct factor for I2t |  |  | correct factor for I2t |  |  | correct factor for I2t |  |  | correct factor for I2t
UQ2/500V, M,S,G,00, 1-3, 4, 4a |  |  | UQ2/1200V, ,1-3 |  |  | D0 |  |  | D
U(V) | factor |  | U(V) | factor |  | U(V) | factor |  | U(V) | factor
0 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0.34 |  | 0 | 0.3
100 | 0.3 |  | 0 | 0.38 |  | 100 | 0.34 |  | 100 | 0.3
150 | 0.4 |  | 200 | 0.38 |  | 150 | 0.41 |  | 150 | 0.4
200 | 0.5 |  | 300 | 0.48 |  | 200 | 0.48 |  | 200 | 0.5
250 | 0.57 |  | 400 | 0.54 |  | 250 | 0.6 |  | 250 | 0.57
300 | 0.65 |  | 500 | 0.63 |  | 300 | 0.75 |  | 300 | 0.65
350 | 0.72 |  | 600 | 0.7 |  | 350 | 0.87 |  | 350 | 0.72
400 | 0.8 |  | 700 | 0.75 |  | 400 | 1 |  | 400 | 0.8
450 | 0.9 |  | 800 | 0.77 |  |  | 0.34 |  | 450 | 0.9
500 | 1 |  | 900 | 0.85 |  |  |  |  | 500 | 1
| 0.3 |  | 1000 | 0.9 | [5 empty] | 0.3
|  |  | 1100 | 0.95
|  |  | 1200 | 1
0.38
correct factor for I2t |  |  | correct factor for I2t |  |  | correct factor for I2t |  |  | correct factor for I2t
BS240V |  |  | BS690V |  |  | CH10/600V |  |  | CH/690V
U(V) | factor |  | U(V) | factor |  | U(V) | factor |  | U(V) | factor
0 | 0.3 |  | 0 | 0.27 |  | 0 |  |  | 0 | 0.4
50 | 0.3 |  | 200 | 0.27 |  | 100 | 0.53 |  | 100 | 0.4
100 | 0.45 |  | 250 | 0.35 |  | 150 | 0.57 |  | 150 | 0.4
150 | 0.63 |  | 300 | 0.42 |  | 200 | 0.6 |  | 200 | 0.4
200 | 0.82 |  | 350 | 0.51 |  | 250 | 0.64 |  | 250 | 0.44
240 | 1 |  | 400 | 0.6 |  | 300 | 0.69 |  | 300 | 0.47
| 0.45 |  | 450 | 0.65 |  | 350 | 0.73 |  | 350 | 0.53
|  |  | 500 | 0.7 |  | 400 | 0.77 |  | 400 | 0.58
|  |  | 550 | 0.8 |  | 450 | 0.84 |  | 450 | 0.64
|  |  | 600 | 0.9 |  | 500 | 0.9 |  | 500 | 0.7
|  |  | 650 | 0.95 |  | 550 | 0.95 |  | 550 | 0.79
|  |  | 690 | 1 |  | 600 | 1 |  | 600 | 0.87
|  |  |  | 0.27 |  |  | 0.53 |  | 650 | 0.95
[9 empty] | 690 | 1
correct factor for Pd | [9 empty] | 0.4
UQ1, UQ01, UQ2, U, U-N /500V/690V/1000V/1200V-vse
Load | factor
0 | 0.005
0.1 | 0.005 |  |  | cos fi | faktor
0.2 | 0.025 |  |  | 0 | 1.04
0.3 | 0.063 |  |  | 0.1 | 1.03
0.4 | 0.122 |  |  | 0.15 | 1
0.5 | 0.204 |  |  | 0.2 | 0.97
0.6 | 0.31 |  |  | 0.3 | 0.93
0.7 | 0.442 |  |  | 0.4 | 0.88
0.8 | 0.6 |  |  | 0.5 | 0.84
0.9 | 0.785 |  |  | 0.6 | 0.8
1 | 1 |  |  | 0.7 | 0.77
|  |  |  | 0.75 | 0.75
0.93
UQ1/690V M,S, G 00-3
UR | Uarc |  | UQ1/1000V vse |  |  | UQ01/690V vse |  |  | UQ01/1000V vse
0 | 0 |  | UR | Uarc |  | UR | Uarc |  | UR | Uarc
30 | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | 110 |  | 200 | 1050 |  | 50 | 100 |  | 50 | 100
50 | 160 |  | 300 | 1200 |  | 70 | 150 |  | 80 | 150
60 | 200 |  | 400 | 1300 |  | 100 | 200 |  | 100 | 200
70 | 250 |  | 500 | 1400 |  | 150 | 280 |  | 150 | 300
80 | 300 |  | 600 | 1500 |  | 200 | 380 |  | 200 | 400
90 | 330 |  | 700 | 1600 |  | 250 | 450 |  | 300 | 600
100 | 350 |  | 800 | 1660 |  | 300 | 500 |  | 400 | 750
150 | 500 |  | 900 | 1750 |  | 400 | 650 |  | 500 | 950
200 | 600 |  | 1000 | 1800 |  | 500 | 800 |  | 600 | 1100
250 | 700 |  |  |  |  | 600 | 930 |  | 700 | 1200
300 | 800 |  |  |  |  | 700 | 1050 |  | 800 | 1500
400 | 1000 |  |  |  |  | 800 | 1200 |  | 900 | 1700
500 | 1200 |  |  |  |  | 900 | 1350 |  | 1000 | 1800
600 | 1300 |  |  |  |  | 1000 | 1500
700 | 1400
UQ2/500V vse |  |  | UQ2/690V vse
UR | Uarc |  | UR | Uarc |  | UQ2/1200V vse |  |  | bs/240V vse |  |  | bs/690V vse
0 | 0 |  | 0 | 0 |  | UR | Uarc |  | UR | Uarc |  | UR | Uarc
50 | 150 |  | 50 | 320 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | 180 |  | 100 | 500 |  | 400 | 1400 |  | 100 | 250 |  | 200 | 600
80 | 250 |  | 150 | 650 |  | 500 | 1600 |  | 150 | 350 |  | 300 | 750
100 | 300 |  | 200 | 800 |  | 600 | 1700 |  | 200 | 400 |  | 400 | 900
150 | 400 |  | 250 | 900 |  | 700 | 1860 |  | 250 | 500 |  | 500 | 1100
200 | 500 |  | 300 | 1000 |  | 800 | 2000 |  | 300 | 600 |  | 600 | 1250
250 | 600 |  | 400 | 1150 |  | 900 | 2150 |  |  |  |  | 660 | 1300
300 | 700 |  | 500 | 1400 |  | 1000 | 2300
400 | 800 |  | 600 | 1500 |  | 1100 | 2460
500 | 950 |  | 700 | 1550 |  | 1200 | 2600
600 | 1000 |  | 800 | 1700
ch/690V vse
|  |  | UR | Uarc
|  |  | 0 | 0
|  |  | 200 | 650
I1>2xIn |  |  | 300 | 770
overloads |  |  | 400 | 900
#VALUE! |  |  | 500 | 1000
|  |  | 600 | 1100
|  |  | 700 | 1200
|  | Filter by calculated value: | [14 empty] | 27
|  | 10000000 |  |  |  | 700 | [10 empty] | 12 | 01 | D0
| 111 | 700 |  | 0 |  | 700 |  |  | 22.5225 | [7 empty] | 2 | 02 | D0
| 111 | 10000000 | 0 | 0 | #VALUE! | 700 |  |  | 22.5225 | aR |  | 3000 |  |  |  |  | 3 | I | D
[17 empty] | 4 | II | D
[7 empty] | Type | Size |  | Char. | Switch | [5 empty] | 6 | III | D
| 1 | 1 | 1 | 1 | #VALUE! | 1 |  |  | 1 | aR | NVS5 | 1 |  |  |  |  | 1 | IV | D
[17 empty] | 5 | V | D
[17 empty] | 13 | 8X38 | BS
[17 empty] | 9 | 8X64 | BS
[17 empty] | 8 | 17X41 | BS
[17 empty] | 7 | 17X63 | BS
[17 empty] | 10 | 17X70 D | BS
[17 empty] | 11 | 38X59 | BS
breaking capacity |  |  | mikroswitch |  |  |  | characteristics | [9 empty] | 14 | 38X83 | BS
|  |  | 2 | NVS5 |  |  | 1 | aR | [8 empty] | 15 | 38X59 T | BS
1 | 50 |  | 2 | NVS5 |  |  | 1 | aR | [8 empty] | 16 | 38X83 T | BS
1 | 50 |  | 1 | MK |  |  | 2 | gR | [8 empty] | 17 | 10X38 | CH
2 | 200 |  | 3 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 18 | 14X51 | CH
[17 empty] | 19 | 22X58 | CH
[17 empty] | 29 | 14x51 | CH-S
[17 empty] | 28 | 22x58 | CH-S
[17 empty] | 20 | 00C | M
[17 empty] | 21 | 00 | M
[17 empty] | 22 | O | M
|  | 2 fuses paralel | [14 empty] | 23 | 1 | M
|  | I2t | [14 empty] | 24 | 2 | M
|  | FALSE | [14 empty] | 25 | 3 | M
[17 empty] | 26 | 4a | M
[17 empty] | 30 | 1 | G
[17 empty] | 31 | 2 | G
|  | Circuit calculation | [14 empty] | 32 | 3 | G
| 1 | 0,71 | 1.41 | 1.11 | 1 | [11 empty] | 33 | 00C | S80
6 | ISF/I= | Is/I= | UR/US | US/U= | 1phase or 3phase | [11 empty] | 34 | 00 | S80
1 | 1 | 0,5 | 1.41 |  | 1 | [11 empty] | 35 | 1 | S80
2 | 1.57 | 1,57 | 1.41 | 2.22 | 1 | [11 empty] | 36 | 2 | S80
3 | 0.71 | 0,71 | 2.83 | 2.22 | 1 | [11 empty] | 37 | 3 | S80
4 | 0.58 | 0.58 | 2.5 | 1.48 | 1.73 | [11 empty] | 38 | O | S97
5 | 0.41 | 0,41 | 2.83 | 1.48 | 1.73 | [11 empty] | 39 | 1 | S110
6 | 1 | 0,71 | 1.41 | 1.11 | 1 | [11 empty] | 40 | 2 | S110
7 | 0.82 | 0,58 | 2.5 | 0.74 | 1.73 | [11 empty] | 41 | 3 | S110
8 | 0.29 | 0,29 | 2.5 | 1.48 | 1.73 | [11 empty] | 42 | 4 | S150
[17 empty] | 43 | 1 | S170
[17 empty] | 44 | 2 | S170
manual data | [16 empty] | 45 | 3 | S170
FALSE | [16 empty] | 27